ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××.2—201×

检验检测实验室设计、建设的技术要求

电气实验室

Architectural and technical requirements for testing laboratories

Electrical laboratories

（征求意见稿）

2014-05

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

- 前言

本标准按照GB/T 1.1-2009的起草规则编写。

本标准由XXXX提出

本标准由XXXX归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

目  录

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 电气实验室分类

5场地选择和总平面设计

6 建筑设计

7 安全和防护

8 采暖、通风、空气调节和制冷

9 气体供应

10 给水排水和污水处理

11 电气

12 消防

- 附录A 电波暗室

- 附录B 房间空气调节器测试用焓差实验室

- 附录C 35kV及以下电力电缆高压实验室

- 附录D 电线电缆成束燃烧实验室

- 附录E 照明产品光分布光学实验室

检验检测实验室设计、建设的技术要求  第1部分 电气实验室

1 范围

为使检验检测实验室——电气实验室设计、建设符合适用、安全、健康等方面的基本要求，制定本标准。

本标准适用于从事电气产品检验的通用实验室的设计、建设，并在附录中列举了部分典型的特殊实验室要求。其它类似用途电气产品检验检测实验室的设计和建设可参照执行。

电气产品检验检测实验室的设计、建设须符合国家现行的有关法律和规定，做到技术先进、安全健康、经济合理、质量可靠、能源节约和绿色环保。

电气产品检验检测实验室设计、建设除应执行本标准外，还应符合国家有关标准的规定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注明日期的引用文件仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新的版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- CNAS CL16《检测和校准实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域的应用说明》

GB 2099.1家用和类似用途插头插座 通用要求

GB 3836.14 爆炸性气体环境用电气设备 第14部分 危险场所分类

GB/T 6113.2-4 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-4部分 无线电骚扰和抗扰度测量方法 抗扰度测量

GB/T 7002投光照明灯具光度测试

GB/T 7725房间空气调节器

GB 9175环境电磁波卫生标准

GB/T 9468 灯具分布光度测量的一般要求

GB/T 12190电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法

GB 16915.1家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分 通用要求

GB 17465.1家用和类似用途耦合器 第1部分 通用要求

GB/T 18380.31 电缆或光缆在火焰条件下的燃烧试验  第31部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置

GB/T 24824 普通照明用LED模块测试方法

GB 50009建筑结构荷载规范

GB 50015建筑给水排水设计规范

GB 50016建筑设计防火规范

GB 50029 压缩空气站设计规范

GB 50034建筑照明设计标准

GB 50057 建筑防雷设计规范

GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 50174电子计算机房设计规范

GB 50311 综合布线系统工程设计规范

GB/T 50314智能建筑设计标准

GB 50343建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50348安全防范工程技术规范

IEEE Std 299 测量电磁效能的标准方法

JGJ 16 民用建筑电器设计规范

3 术语和定义

GB ××××.1的定义适用于本部分。

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电气产品检验检测实验室 Testing laboratory for Electrical product

适用于对电气产品进行检测的实验室，简称“电气实验室”。

3.1.1

电气产品检验检测通用实验室 Universal testing laboratory for Electrical product

适用于多种电气产品检验项目或者安装使用多种电气检测设备的实验室，简称“通用实验室”。

3.1.2

电气产品检验检测特殊实验室 Special testing laboratory for Electrical product

为安装使用某一特定大型电气产品检测设备或检测系统而专门建设的实验室，简称“特殊实验室”。

3.4

功能接地 Functional earthing

为保证要求接地的仪器设备稳定工作而设置的接地。

3.5

工作接地 Working earthing

为交流和直流电源系统提供的接地。

3.6

保护接地 Protective earthing

为保障人身及设备安全而设置的接地。

3.7

特殊防护接地 Special protective earthing

为静电防护、电磁屏蔽防护等提供的接地。

3.8

防雷接地 Lightning protection earthing

为保证建筑物防雷装置可靠工作而设置的接地。

3.9

等电位接地端子（Equipotential earthing terminal）

将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小电流在它们之间产生的电位差。

3.10

外壳防护等级实验室（IP实验室）External enclosure protection levels laboratory （IP laboratory）

按照电气产品防止固体异物和水进入外壳之内的特性分级，进行验证测试的实验室。

3.11

标准单元（建议在  .1中定义）

4 电气实验室分类

4.1根据电气实验室的功能布局和对建筑结构一般性要求和特殊性要求分为2类，分别为通用实验室和特殊实验室。

4.2通用实验室按照检测对象可分为：

——电池实验室

——电线电缆实验室

——电容器实验室

——器具开关及自动控制设备实验室

——产品能效实验室

——电动车辆实验室

——电磁兼容实验室

——家用电器实验室

——电子电器有害物质实验室

——电器附件实验室

——照明电器实验室

——测量、控制和实验室设备实验室

——医疗电子实验室

——信息和办公设备实验室

——低压电器实验室

——安装保护设备实验室

——光伏产品实验室

——互感器、变压器实验室

——便携式工具实验室

——电玩具实验室

——电子娱乐设备实验室

——其他相关实验室

4.3 特殊实验室主要包括：

——电波暗室

——照明产品光分布光学实验室

——能效实验室

——大容量通断实验室

——电线电缆局部放电实验室

——燃烧实验室

——噪音实验室室

5 场地选择和总平面设计

5.1 场地选择

5.1.1 电气实验室的场地选择除应符合GB ××××.1的要求外，还应考虑以下因素：

5.1.1.1大容量通断实验室应根据电力容量参数，场地宜选择靠近能提供电源的大型变电站。

5.1.1.2 如采用开阔场进行电磁兼容测试，则应根据级别选择对应的周围的电磁环境电平低于相应级别限值的场地，一般应远离电磁干扰区域；

5.1.1.3 光伏产品实验室对二次电池进行标定的实验室应选择大气质量在AM1和AM2之间、太阳辐射吸收和散射较小的区域。

5.1.1.4 电线电缆成束燃烧实验室、电气材料燃烧实验室应采取相应的环境保护措施，防止对周围环境的影响。

5.1.1.6模拟照明效果实验室应不受环境光影响。

5.1.1.7电气实验室场地应避免选择地势低洼难以排水的场地。

5.1.2 电气实验室应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等。

5.2 总平面设计

5.2.1 电气实验室的场地选择除应符合GB ××××.1的要求外，还应考虑以下因素：

5.2.1.1 通用实验室宜按照标准单元集中布局；

5.2.1.2 特殊实验室宜按照功能、结构、空间需求进行布局。净空要求类似的特殊实验室宜布局在同一楼层。

5.2.1.3 对承重有特殊要求的电气实验室宜安排在地面一层或地下层，如大型电波暗室、大电流大容量通断实验室宜设置在地面一层或独栋设计；

5.2.1.4 局部放电实验室、大型振动实验室宜独栋设计或设置在建筑物底层。

5.2.1.5 燃烧实验室宜独栋设计或设置在高楼层。

5.2.1.6 电子电器有害物质化学分析实验室宜设置在高楼层。

5.2.1.7 压缩空气集中供气站宜配置在地下层，并采取必要的隔振降噪措施。

5.2.2 实验室的面积应满足检测工作的需要，应为工作设备和所有必要的辅助设备和仪器保留存储空间，应有足够的工作空间给需要数目的测试人员和管理人员。

6 建筑设计

6.1一般规定

6.1.1 通用实验室宜采用标准单元组合设计，其结构选型及荷载应满足使用要求。

6.1.2 特殊实验室应根据具体要求设计，布局合理。

6.1.3 窗

6.1.3.1 设置采暖及空气调节的电气实验室建筑，在满足采光要求的前提下，应减少外窗面积。设置空气调节的实验室外窗应具有良好的密闭性及隔热性，且宜设不少于窗面积1/3的可开启窗扇。

6.1.3.2 底层、半地下室及地下室的外窗应采取防虫及防啮齿动物的措施，所有穿过外墙的孔洞应封堵严实。

6.1.4 门

6.1.4.1 由1/2个标准单元组成的实验室的门洞宽度不宜小于1m，高度不应小于2.10m。由一个及以上标准单元组成的实验室的门洞宽度不应小于1.20m，高度不应小于2.10m。

6.1.4.2 电气实验室应考虑大型检测设备、大型样品的尺寸，确定房间的门洞尺寸。如大型商用电器实验室的门洞宽度不应小于1.50m，高度不应小于2.10m；使用大型环境设备的环境实验室应至少有一个门洞宽度不应小于2.00m，高度不应小于2.50m，如可能，宜设置卷闸门；需考虑运输工具（如叉车）的进出的实验室，其门洞宽度不应小于4.00m，高度不应小于5.00m，如可能，宜设置卷闸门。

6.1.4.3 实验室的门扇应设观察窗。

6.1.4.4 外门应采取防虫及防啮齿动物的措施。

6.1.5 走道

6.1.5.1 电气实验室的所有测试区域应确保便于设备和样品运输的通道，如走道地面有高差时，应全部/部分设置坡道，其坡度不宜大于1:8。

6.1.5.2 走道最小净宽不应小于表6.1.5.2的规定。

表6.1.5.2  走道最小净宽     （m）

| 走道形式 | 走道最小净宽 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单面布房 | 双面布房 |
| 单走道 | 1.60 | 2.00 |
| 双走道或多走道 | 1.50 | 1.80 |

6.1.6 起重

6.1.6.1 对于样品重量较大的实验室，宜根据需要配置起重设施。

6.1.6.2 电气实验室建筑宜至少设置一个吊装平台，并与走道相连。

6.1.7 电梯

电气实验室多层建筑宜设电梯，必要时根据仪器设备和样品外形尺寸和重量选择适宜的专用货梯，通常货梯吨位不宜小于1.5吨，门洞宽度不宜小于1.5m，高度不宜小于2.1m，深度不宜小于2.1m。

6.1.8 隔音

6.1.8.1 振动实验室、电动工具实验室、电线电缆取制样室、冲击跌落实验室、防爆实验室及类似功能实验室宜设置在相对隔离的房间，并在房间内采用降噪措施。

6.1.8.2噪音实验室、音响实验室应符合相应标准要求，并远离噪声源、振动源。

6.1.8.3 如果检测项目或所用的检测设备对背景声频敏感，应安装适当的声频屏蔽、消音或隔离之类设施。

6.1.9 隔振

6.1.9.1 产生振动的设施用房（如供气站、发电机房、机械振动实验室、机械冲击实验室）不宜与其他实验室贴邻，且宜设在底层或地下室内，其设施基础等应采取隔振措施。

6.1.9.2 机械振动和冲击试验设备的安装基础应有隔震措施，安装振动台的位置需预留不小于该设备要求尺寸的基础坑，以及预留冷却风机的安装基础或水冷热交换器的安装基础。

6.1.10 隔磁

6.1.10.1 对于局部放电实验室、大型变压器、大功率电池充放电试验机等产生低频磁场的设备应有隔离措施。

6.1.11.2 如果检测项目和/或所用的检测设备对背景电磁辐射敏感，应安装适当的电磁屏蔽、吸收、接地、隔离或滤波之类设施并予以监控和维护。

6.1.11 防静电

6.1.11.1如果检测项目或所用的检测设备（通讯电缆、敏感的电子元器件）对静电敏感，应安装适当防静电工作台面、防静电地板、接地设施以及其他防静电设施。

6.1.11.2 应对实验室内可能产生静电的部位、装置等进行明确标记和警示，对其可能造成的危害要有适宜的预防措施。

6.1.12 防爆炸

6.1.12.1 对于测试过程可能产生爆炸危险的实验室，应与办公区域、精密仪器实验室等相对隔离，并采取相应措施。

6.1.12.2 化学品储存室、气瓶室应有防爆措施。

6.1.13 室内净高

6.1.13.1 通用实验室的室内净高：当不设置天花式空调时，不宜低于3.50m；设置天花式空调时，不宜低于3.00m。

6.1.13.2 电气实验室宜考虑至少设置一层层高不小于4.50m，宜布局在地面首层。

6.1.13.3 走道净高不应低于2.20m。

6.1.13.4 特殊实验室的室内净高应按实验仪器设备尺寸、安装及检修的要求确定。

6.1.13.5 楼层净高应考虑超高设备的布局，超高设备宜尽量统筹规划在同一楼层，且除容纳设备外还应留有足够的维修空间。

6.1.13.6 部分典型实验室楼层高度见表6.1.13.6。

表6.1.13.6 部分典型实验室空间尺寸      （m）

| 典型实验室 |  |  | 空间尺寸3 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 净高 | 净长 | 净宽 |  |
| 消声室 |  |  | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 8 | 净空内无柱 |
| 电波暗室 |  | 3m | ≥7 | ≥10 | ≥7 | 净空内无柱，见附录 |
|  |  | 5m | ≥7 | ≥13 | ≥8 | 净空内无柱，见附录 |
|  |  | 10m | ≥13 | ≥25 | ≥15 | 净空内无柱，见附录 |
| 屏蔽室 |  |  | ≥ 41 | ≥ 5 | ≥5 | 净空内无柱 |
| 局放实验室 |  | 35kV | ≥12 | ≥ 10 | ≥ 10 | 净空内无柱 |
|  |  | 110kV | ≥12 | ≥ 15 | ≥ 15 | 净空内无柱 |
|  |  | 220kV | ≥18 | ≥ 20 | ≥ 20 | 净空内无柱 |
|  |  | 500kV | ≥28 | ≥ 30 | ≥ 30 | 净空内无柱 |
| 吊扇实验室 |  |  | ≥ 6 | ≥ 5 | ≥ 5 | 净空内无柱 |
| 吊灯实验室 |  |  | ≥ 6 | ≥ 5 | ≥ 5 | 净空内无柱 |
| 光学暗室 |  |  | ≥ 7 |  |  | 净空内无柱，见附录 |
| 环境实验室 |  |  | ≥ 4 | ≥ 5 | ≥ 5 | 视设备情况布局 |
| 成束燃烧实验室 |  |  | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 4 | 详见附录 |
| 外壳防护等级实验室 |  |  | ≥ 4 | > 5 | ≥ 5 |  |
| 振动/冲击实验室 |  |  | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 |  |
| 光伏环境实验室 |  |  | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | 视设备情况布局 |
| 光伏模拟器实验室 | 垂直布局 |  | ≥ 152 | ≥ 5 | ≥ 5 | 净空内无柱 |
|  | 水平布局 |  | > 5 | ≥ 20 | ≥ 5 |  |

注1：电波暗室、屏蔽室根据适用的主要产品类别，不同制造商对楼层高度要求有一定差异。

注2：AAA稳态模拟器实验室高度视光伏组件大小而定，若组件2.3 m2.2 m，高度需超过15 m。若模拟器设计为水平打光，楼层高度只需5 m左右，但长度需加长。

注3：不同的设备供应商对楼层高度要求有一定差异。

6.1.14 室内装修

6.1.14.1 电气通用实验室地面一般采用抛光瓷砖、水磨石或自流平地坪漆，环境实验室、振动冲击实验室及进行大型样品测试的实验室宜采用水泥地面、水磨石地面。

6.1.14.2实验用房、走道的地面及楼梯面层，应耐磨耐压、防水防滑、不起尘、不积尘；墙面应光洁、无眩光、防潮、不起尘、不积尘；顶棚应光洁、无眩光、不起尘、不积尘。

6.1.14.3 使用强酸、强碱的实验室地面应具有耐酸、碱腐蚀的性能；有给水要求的的实验室地面应设地漏。

6.1.14.4 防水试验、洗衣机、热水器、开水机、电热厨具实验室，需要大量用水或定期清洗，其地面、墙面应做整体式防水饰面；墙面与墙面之间，墙面与地面之间、墙面与顶棚之间宜做成半径不小于0.05m的半圆角；室内应减少突出的建筑构配件及明露管道。防水试验区域地面宜采用防滑砖，地面向水沟方向倾斜以利快速排水，其四周的隔断能防止试验用水飞溅到其他区域。

6.1.14.4 通用实验室不宜设吊顶。特殊情况需设吊顶且无严格密封要求的空间，宜采用活动板块式吊顶。

6.1.14.6 通讯电缆实验室、计算机房等应采用防静电地面。

6.1.14.7 对于需二次装修的实验室宜以毛坯状态交付。

6.2 通用实验室

6.2.1 通用实验室标准单元组合设计应满足使用要求，并与通风柜/罩、实验台及实验仪器设备的布置、结构选型以及管道空间布置紧密结合。

6.2.2 通用实验室标准单元开间应由实验台宽度、布置方式及间距决定。实验台平行布置的标准单元，其开间不宜小于6.60m。

6.2.3 通用实验室内部布局应根据仪器设备的重量、检验流程综合布局，一般宜集中靠建筑物内墙布置。

6.3 特殊实验室

6.3.1 由标准单元组成的特殊实验室，其空间尺寸应按特殊实验室功能、仪器设备尺寸、安装及维护检修的要求确定。

6.3.2 对有温湿度控制要求的特殊实验室，建筑设计应采取相应的技术措施。

6.3.3 部分典型的特殊实验室的设计示例见附录A-E。

6.4 业务受理室、样品仓库

6.4.1 业务受理室

6.4.1.1 业务受理室应综合考虑业务流程，方便接收确认样品。一般宜布局在首层，采用开放式柜台办公，柜台高度不高于0.80m。

6.4.1.2 业务受理室宜设置受理、检验报告收发、检验样品收发、收费区域。

6.4.1.3 业务受理室宜设置供客户休息、咨询、查询的设施。

6.4.2 样品仓库

6.4.2.1 样品仓库应根据样品特点进行布局，环境条件应符合样品存储要求。

6.4.2.2 样品仓库应通风、防潮、防雨、防鼠、防虫，对于特殊要求的样品仓库，如低温、防爆，建筑设计应采取相应的技术措施。

6.4.2.3 样品仓库宜设立在货梯附近，并便于样品出入库。必要时设立装卸货平台。

6.4.2.4 样品仓库应配置相关安防和消防设施。

6.5 公用设施用房及管道空间

6.5.1 公用设施用房

6.5.1.1 公用设施用房包括制冷机房、空调机房、排风机房、给排水及水处理用房、变配电室、备用发电机室、强弱电间、气体供应室等。

6.5.1.2 公用设施用房宜靠近相应的使用负荷中心布置。

6.5.1.3 公用设施用房布置于地下室时，应采取防潮、防水及通风等措施。

6.5.2 管道空间

6.5.2.1 管道空间分为管道井、管道走廊和管道技术层三种，其尺寸及位置应按建筑标准单元组合设计、公用设施系统设计、安装及维护检修的要求确定。

6.5.2.2 建筑物内管道不多时，宜采用管道井。集中式管道井应设检修门；分散式管道井设检修门有困难时，应在管道阀门部位设检修口。

6.5.2.3 建筑物内管道多且设管道井无法满足要求时，应设管道走廊或管道技术层，并均应设检修门。

6.6 实验室建筑设备

6.6.1 通风柜

6.6.1.1 燃烧实验室、电气产品有毒有害物质化学分析实验室需配置排风系统。

6.6.2 实验台

6.6.2.1 实验台宜采用标准设计产品，一般尺寸为750mm宽，1500mm长。

6.6.2.2 实验台台面按使用性质不同应具有相应的绝缘、耐磨、耐腐蚀、耐火、耐高温、防水及易清洗等性能，一般宜采用层压板、环氧树脂板、大理石板、不锈钢面板和橡胶板等。

6.6.2.3 各种公用设施管线及龙头、电源插座及开关等配件，宜与实验台体的公用设施支架或与实验台体靠近的独立公用设施支架或管槽结合在一起。实验用水盆亦宜与实验台体结合在一起。

6.6.2.4 试验台的配电部分应考虑仪器和样品的电压等级、功率等因素。

6.6.3 物品柜（架）

6.6.3.1 通用实验室的物品架宜采用工业设计成型产品。

6.6.3.2 物品柜（架）自身应具有足够的承载能力，并应与墙体或地面牢固连接。

6.6.3.3 电线电缆取制样试验台、高温试验台宜采用混凝土台。

6.7 承重

6.7.1 通用实验室的均布荷载标准值承重要求一般为2.0kN/m2。（根据GB50009-2012《建筑结构荷载规范》，民用建筑住宅、办公楼、试验室、阅览室、会议室的楼面均布荷载标准值为2.0kN/m2。）

6.7.2 特殊承重要求

6.7.2.1 应考虑重型设备的承重要求，必要时进行局部加固。

6.7.2.2 电气产品环境设备试验区域宜设置在建筑物的低层部分。

6.7.2.3 除考虑设备本身质量外，还应考虑试验最大样品质量、缓冲块重量、试验力等因素，防水试验区一般设有若干水箱、贮水罐，建筑承重应考虑容器装满水时的重量因素。

6.7.2.4 机械振动、冲击试验室应设在建筑物的最底层，使其试验时对实验大楼的不良影响降低到最低程度。大型振动试验台和冲击试验台还需考虑安装起重设施对建筑的要求。

6.7.2.5 对于超重设备应考虑结构加强设计，如光分布测试仪、3m积分球，振动台、电线电缆大型水/油槽、电池实验室用水槽、大型负载、大型电池充放电试验机等。

6.8 其他要求

6.8.1 防水试验、防尘试验、腐蚀试验、长霉试验、燃烧试验等宜分别设置在独立、封闭的区间（房间），以防逸出的水、尘、气对其他试验区域有不良影响。

6.8.2 高低温试验设备放置区域的建筑结构，应充分利用自然通风达到较好的区域散热换气效果。

6.8.3 高低温试验区域，应有供自来水、供压缩空气、排废水、通风、通设备冷却水的管道设施，满足试验设备的运行条件

6.8.4 对于在吊装条件下进行试验的场所（如吊扇实验室、吊灯实验室），应在建筑物中设置预埋件，其荷载一般不小于200kg。

6.8.5 如果检测项目或所用的检测设备（如电导率仪、静电枪等）对温湿度、大气压力等环境因素敏感或有特殊要求的，则应有满足要求的特殊环境设施或措施。

7 安全和防护

7.1 一般规定

7.1.1 电气实验室建筑设计必须执行国家现行有关安全、卫生、辐射防护、环境保护法规和规定。

7.1.2 电气实验室建筑底层的门、窗宜采取安全防盗措施。

7.1.4 对限制人员进入的实验区或室应在其明显部位或门上设置警告装置或标志。

7.1.5 实验室应设置门禁系统等安防措施，避免无关人员进入。安防系统设计应考虑消防、应急要求。

7.1.6 实验室的关键区域（如有人值守和无人值守需长期试验的实验室、试验人员无法接近观察测试过程的区域等）应设视频监视系统，需要时，可实时监视并录制实验室活动情况和实验室周围情况。图像的监视和回放效果应满足实验的要求，且存储时间也应满足要求。

7.1.7 实验室应根据活动类型设置相应安全标志，包括：通用安全标志、消防标志、化学品作业场所安全警示标志、工业管道标志、气瓶标志、设备标志等。紧急通道和出入口应设置醒目标志。实验室应定期检查和维护安全标志和警告。

7.1.8 应在建筑物内部以及外墙上放置适当的安全告示牌，列出应急处理方法，并强调所有的特殊危险。

7.2 防火与疏散

7.2.1 电气实验室建筑的防火设计除须符合国家现行的建筑设计防火规范外，还应符合以下规定：

7.2.1.1 有贵重仪器设备的实验室的隔墙应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。

7.2.1.2 由一个以上标准单元组成的通用实验室的安全出口不宜少于两个。

7.2.1.3 易发生火灾、爆炸、化学品伤害等事故的实验室的门宜向疏散方向开启，这类实验室通常包括非正常试验、燃烧试验、耐久性试验、电池充放电寿命试验室及安全试验室、有毒有害物质化学分析实验室等。

7.3 防化学危害

7.3.1 凡进行对人体有害气体、蒸汽、气味、烟雾、挥发物质等实验工作的实验室，应设置通风柜。

7.3.2 凡经常使用强酸、强碱、有化学品烧伤危险的实验室，在出口就近处宜设置应急喷淋器及应急眼睛冲洗器。

7.3.3 必须存放少量日常使用的化学危险品的实验室，应设置24h持续通风的专用化学品贮存柜或通风柜。

7.3.4 对试验中的样品应有防爆、排毒气的措施。

7.4 高电压下操作检测设备，应按电压等级提供有充分的安全保护的房间或封闭区域和安全距离。

7.5 为确保工作人员健康和安全，实验室应建立并实施安全保护措施。

7.5.1 对于高压试验区域，有潜在爆炸或高能射线泄漏等危险的区域应有安全隔离措施，并给出明显、醒目的警示标志。

7.5.2 对于从事激光光学测量的实验室，应配备专用的光学暗室。

7.5.3 火焰燃烧试验用的气体应与试验区隔离。

7.5.4 如果检测项目产生对工作人员有害的气体，试验区域应有排风措施，如高温下检测材料，应在适当建造的提供充分排气以分散易燃废气如有毒气体和消除刺激性气体等的测试箱内进行。

7.5.5 如果检测项目产生过高的噪声，试验区域应有消音措施；

7.5.6 实验室的故障项目试验区应设置安全隔离区和配备足够的灭火措施。

7.5.7 实验室应具备紧急出口并有明确的标识。

8 采暖、通风、空气调节和制冷

8.1 一般规定

8.1.1 电气实验室的温度通常分为（25±10）℃、（23±5）℃、（20±5）℃、（23±2）℃，具体按照产品对应标准要求进行设置。高温和低温实验室应在建筑设计中予以考虑。

8.1.2 电气实验室的湿度一般不得大于85%RH，电子娱乐设备实验室不得大于75%RH，静电放电实验室30%-60%（RH），灯具实验室65%RH。

8.1.3 部分电气实验室及测试项目的温度要求示例见表8.1.3。

表 8.1.3  部分电气实验室温度要求

| 温度要求（℃） | 分类 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （20）±1 | 导体直流电阻测试 | 测试区域 |
| 25±1 | 照明电器光学性能测试 | 测试区域 |
| 23±2 | 塑料绝缘材料力学性能 | 测试区域及样品处理区域 |
| 23±5 | 电玩具、电线电缆交流电压试验 | 测试区域 |
| 20±5 | 电器附件、家用电器常规安全检验 |  |
| 20±10 | 照明电器 |  |
| 25±10 | 静电放电试验 |  |
| 25±10 | 电子娱乐产品 |  |
| 可调节 （样品最不利环境温度） | 信息技术产品 | 温度依赖型设备在制造商规定的工作范围内最不利环境温度下进行；非温度依赖型设备在规定的工作范围内任何环境温度下 |

8.2 采暖

8.2.1 采暖地区通用实验室的冬季采暖室内计算温度应为18℃～20℃。

8.2.2 采暖系统宜按南北朝向分开环路设置。

8.2.3 采暖系统的散热器宜按每个自然开间的采暖热负荷进行设置。

8.2.4 采暖系统的散热器其散热量宜有调节的可能性，但布置在更衣间、淋浴间以及热媒有冻结危险场所的散热器除外。

8.2.5 采暖系统应在每个环路回水干管末端和每根立管上设带短管的阀门。立管的阀门和泄水用的带短管阀门不宜安装在地沟内。

8.3 通风

8.3.1 温升测试、故障测试、寿命试验、电线电缆取制样、电池充放电及安全、大电流及大容量通断实验室等需配置通风系统。

8.3.2 温升测试、故障测试、寿命试验项目一般在测试区域安装集气罩，通过风机直接排放；

8.3.3 电线电缆取制样室、电池充放电及安全、大电流及大容量通断实验室宜根据需要安装排气扇。

8.3.4 腐蚀试验、长霉试验应有封闭的房间，排废气设置两条管道：分别为各试验箱内的气体排出通道、及排出房间内的空气（如房间有建筑物外墙，可在外墙上预留的排风口安装排气扇）通道，各试验箱的排气管应装有单向阀放止串气或气体倒流，并且使用耐腐蚀的塑料管材阀门。

8.3.5 自然通风不能满足高低温试验区域的最高气温限制时，需采取强制通风。在外墙上预留排风口，安装排气扇加强降温效果，当试验区域没有外墙或位于建筑物地面以下楼层时，需通过抽气系统排放热气。抽气系统应合理分布吸风口，在风冷型功率10kW以上的制冷压缩机组附近宜布置吸风口，当管道末端风口吸力过弱时，宜在风口附近增加管道风机加强吸力，或在靠近主风机的风口装上可调节气流的阻风门以平衡分配排风量。

8.4 排风系统

8.4.1 灼热丝试验、燃烧试验、有毒有害物质分析测试等需配置排风系统。

8.4.2 每个排风装置宜设独立的排风系统。同一个实验室内的所有排风装置宜合用一个排风系统。

8.4.3 电气产品有毒有害物质化学分析实验室应按标准化验室设计，建立独立的排风系统，具体可参照GB/T   .3进行设计。

8.4.4 燃烧试验应在独立封闭的房间，房间宜设置两条排气通道：一条接到各燃烧试验设备的防烟罩上，排出大部分试验烟气，另一条排出房间内的空气（如房间有外墙，可在外墙上预留的排风口安装排气扇），各试验设备防烟罩的排气管都应安装单向阀门，以防串气和气体倒流。

8.4.5 通风柜柜口面风速值宜按表8.3.5确定。

表8.4.5 通风柜柜口面风速值

| 实验室内空气中有害物的最高容许浓度（mg/m3） | 柜口面风速值（m/s） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 最低值 |
| >15 | 0.35 | 0.25 |
| 0.2～15 | 0.50 | 0.40 |
| ≤0.1 | 0.75 | 0.65 |

8.4.6 通风柜排风量同时开启系数宜参照表8.4.6进行设计。

表8.4.6  通风柜同时开启系数

| 同一实验室通风柜（共室外风机）数量（台） | <5 | 5~10 | 11~20 | >20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同时开启系数 | 1.0 | 0.6~0.8 | 0.5~0.7 | 0.3~0.5 |

8.4.7 应根据实验室排风量的情况，在适合的位置预留风管通道，一般应在楼顶经处理后排放。

8.4.8 工作时间连续使用排风系统的实验室应设置送风系统，送风量宜为排风量的70%，并应根据工艺要求对送风进行空气净化处理。对于采暖地区，冬季应对送风进行加热。送风气流不应破坏实验室排风装置的正常工作。

间歇使用排风系统且排风量大于每小时两次换气的实验室，应设置有组织的自然进风。对于采暖地区，冬季应由建筑物的采暖系统补充加热进风的耗热量。

8.4.9 排风系统的排风装置、风管、阀门、附件和风机等的材质应依系统所排除的有害物的种类确定。

当按防腐或其它要求必须采用难燃烧材料或可燃烧材料制作风管时，只可在本实验室范围内敷设该种风管。当必须穿越其它房间时，用难燃烧材料或可燃烧材料制作的通过式风管应沿其全长设置耐火极限不低于0.5h的套管或防护结构。

不得利用建筑物的可燃烧和难燃烧结构直接作为风管侧壁。当排除易于冷凝的气体时，不得利用建筑结构作为风管侧壁。

8.4.10 排风机宜设置在建筑物（不含排风机房）之外。排除有害气体的排风机不得设置在送风机室内。

8.4.11 送排风机的进出口应设置长度为0.15m～0.30m的用难燃烧材料或非燃烧材料制作的柔性接头，接头部分不得加刷涂料。

8.4.12 排风系统宜在排风机吸入侧的管段上设置消声装置，排风机应设减振装置。

8.4.13排风系统宜设防倒灌装置。

8.4.14 排风机房应有通风措施。通风量不应小于每小时一次换气。

8.4.15 排风系统排出的有害物浓度超过有关标准规范规定的允许排放标准时，应采取净化措施。

8.4.16 经技术经济比较合理时，排风系统宜设置热回收装置。

8.5 空气调节

8.5.1 空调系统的选择

8.5.1.1 累年最热月平均温度高于或等于22℃地区的通用实验室，当利用自然通风不能满足温度要求时，可设置机械通风系统。

8.5.1.2 制冷方式的选择和制冷装置的设置场所应根据热源、电源、水源以及空气调节所需制冷量、冷水温度和工艺需求与特点等情况，经技术经济比较后确定。

8.5.1.3 制冷机房的平面与空间和制冷系统管路的输送能力应为电气实验室建筑的改建和扩建提供一定的余量。

8.5.1.4 空气调节宜采取集中与分散相结合的方式进行设置。表8.5.1.6提供了选择的参考。

表8.5.1.4  空调类别与使用对象选择

| 空调类别 | 适用对象 |
| --- | --- |
| 多联机组 | 通用实验室、特殊实验室 |
| 冷水机组（中央空调） | 大空间实验室如电波暗室等、使用率高的通用实验室 |
| 分体空调 | 独立建筑面积较小的实验室和特殊环境实验室 |

8.5.1.5 按标准单元组合设计的通用实验室，其空气调节系统也应按标准单元组合设计

8.5.1.6 空气调节系统设计应为实验室的改造和发展提供灵活性。

8.5.2 空调系统设计

8.5.2.1 原则上特殊实验室宜采用独立空调系统，通用实验室根据产品类别、试验参数特性，温度需求设立一个或多个空调系统。特殊实验室的空气调节室内计算参数应按工艺要求确定。

8.5.2.2 电气实验室空调设计应考虑实验室大功率设备、大功率样品的发热，这类实验室包括电热式热水器、商用电热器具、电池充放电项目、路灯等大功率照明器具、大功率负载、大功率变压器等。

8.5.2.3 中央空调设计中实验室大功率设备的同时开启系数按0.6~0.9计算。

8.5.2.4 对于室内风速有要求的实验室，应考虑空调的布局，必要时配置（防风）网罩等措施。

8.5.2.5 对于实验室内部环境温度波动和均匀性有要求的实验室，宜考虑独立设计空调，并优先考虑变频空调，且宜多出风口或水平出风设计。

8.5.2.6 通用实验室的夏季空气调节室内计算参数8.4.4表对应的温度，相对湿度小于65%。

8.5.2.7 需要设置空气调节的实验室应集中布置。室内温湿度基数、使用班次和消声要求等相近的实验室宜相邻布置。

8.5.2.8 在不影响电气实验室工作的条件下，宜采取局部工艺措施或局部区域的空气调节替代全室性的空气调节。

8.5.2.9 空气调节系统应设置消声和减振装置。

8.5.2.10 试验设备冷却用水的冷却塔，宜尽量靠近试验区域安装。当冷却水用量较大（例如超过80m3/h），又有安装空间时，可采用两台冷却塔代替单台的方案，减少冷却塔检修对试验设备运行的影响。试验区内的冷却水管道应装有压力表和温度表，便于监视冷却水的运行状况。冷却水管应装有灭藻装置和过滤网。

8.5.2.11 实验室内空调出风口的位置应综合考虑实验室设备、样品高度，避免造成影响。

9 气体供应

9.1 本章规定适用于压力不大于0.8MPa的氧气、氮气、甲烷、丙烷、丁烷、氩气、压缩空气和真空等实验室内气体管道设计。

9.2一般规定

9.2.1 气体供应一般分为集中供气和分别供气两种。

9.2.2 实验室的专用气体宜由气瓶供给，气瓶宜设置于辅助工作区，通过管道输送到用气点。

9.2.3 当有条件时或单一气体用气量大于50m3/天时，宜采用集中供气。

9.2.4 易燃易爆气体应可靠固定于专用的气瓶柜或进行隔离，并远离热源。

9.2.5 实验室使用的高压气体或可燃气体，应有相应的安全措施。

9.2.6 电气实验室常用气体使用类别见表9.2.6。

表9.2.6  电气实验室常用气体使用类别

| 试验项目 | 气体 |
| --- | --- |
| 氧指数 | 氧气、氮气、丁烷 |
| 针焰试验 | 丁烷、丙烷 |
| 垂直水平燃烧 | 甲烷 |
| 电线电缆成束燃烧 | 丙烷、压缩空气 |
| 橡胶制品空气弹试验 | 压缩空气、氮气 |
| 离子色谱仪 | 氩气 |
| （盐雾）腐蚀实验 | 压缩空气 |
| 二氧化硫腐蚀试验 | 二氧化硫 |

9.3 压缩空气站

9.3.1 压缩空气站的设计应符合GB 50029。

9.3.2电气实验室集中供气一般为压缩空气，如采用压缩空气集中供气，应考虑以下因素：

9.3.2.1 压缩空气机组宜采用噪音较低的螺杆机组，并应并联备用机组，通常为一用一备、或二用一备。

9.3.2.2 使用压缩空气的实验室应按照尽量相对集中进行规划。

9.3.2.3 压缩空气站的选址应充分考虑振动、噪音等因素，一般位于建筑物底层或地下室相对隔离的区域或单独建立独立建筑。

9.3.2.4 压力管道应专业设计和施工，并符合国家特种设备安全规定。

9.4 气瓶室

9.4.1 当实验室需求的气体种类大于3种，或需储存3瓶以上的气体，宜设立气瓶室。

9.4.2 气瓶室应设置在离使用气体实验室附近、自然通风条件较好的房间，且应根据气体的特性，设立强制通风措施。

9.4.3 采用实墙隔离，且应设观察窗，观察窗应采用防爆钢化玻璃；

9.4.4 气瓶室的气瓶应根据气体种类，固定在专用气瓶柜内，不同气体不得混用气瓶柜。

9.4.5 有特殊要求的气瓶，或可能发生化学反应的不同气体气瓶应按照相关规定进行存放。

9.4.6 放置燃气瓶的房间（或气瓶柜）应有排风扇和管道把泄漏的燃气排出建筑物外，并设有燃气浓度检测报警装置（装置可控制排风扇）。

9.5 管道敷设要求

9.5.1 输送干燥气体的管道宜水平安装，输送潮湿气体的管道应有不小于0.3%的坡度，坡向冷凝液体收集器。

9.5.2 氧气管道与其它气体管道可同架敷设，其间距不得小于0.25m，氧气管道应处于除氢气管道外的其它气体管道之上。

9.5.3 气体管道不得和电缆、导电线路同架敷设。

9.6　管道、阀门和附件

9.6.1 气体管道宜采用无缝钢管。气体纯度大于或等于99.99%的气体管道宜采用不锈钢管、铜管或无缝钢管。

9.6.2 管道与设备的连接段宜采用金属管道。如为非金属软管，宜采用聚四氟乙烯管、聚氯乙烯管，不得采用乳胶管。

9.6.3 阀门和附件的材质：气体管道可采用铜、碳钢和可锻铸铁等材料。氧气管道所用的附件和仪表必须是该介质的专用产品，不得代用。

9.6.4 阀门与氧气接触部分应采用非燃烧材料。其密封圈应采用有色金属、不锈钢及聚四氟乙烯等材料。填料应采用经除油处理的石墨石棉或聚四氟乙烯。

9.6.5 气体管道中的法兰垫片其材质应依管内输送的介质确定。

9.7　管道连接

9.7.1 气体管道的连接应采用焊接或法兰连接等形式。高纯气体管道应采用承插焊接。

9.7.2 气体管道与设备、阀门及其他附件的连接应采用法兰或螺纹连接。螺纹接头的丝扣填料应采用聚四氟乙烯薄膜或一氧化铅、甘油调合填料。

9.8 安全技术

9.8.1 各种气体管道应设置明显标志。

9.8.2 使用可燃气体的实验室应设置报警和灭火装置。

9.8.3 气瓶应放在主体建筑物之外的气瓶存放间。对日用气量不超过一瓶的气体，实验室内可放置一个该种气体的气瓶，但气瓶应有安全防护设施。

9.8.4 氮气的气瓶存放间应有每小时不小于三次换气的通风措施。

10 给水排水和污水处理

10.1 电气实验室以下实验项目需要给排水措施。

表10.1  需配置给排水措施的部分电气实验室

| 实验室类别 | 给水 | 排水 | 温度 | 压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境实验室（盐雾、外壳防护等级测试、恒温恒湿箱、低温试验箱、长霉实验室） | 自来水、 纯净水 | 污水 | 常温 | ≥0.2MPa（自来水） |
| 空调焓差实验室 | 自来水 | 污水 | 常温 | ≥0.2MPa（自来水） |
| 样品试验用水（洗衣机、电热水器、洗碗机、开水器、热泵热水器等） | 自来水 | 污水 | 按标准要求 | ≥0.2MPa（自来水） |
| 燃烧实验室（除尘和清洗） | 自来水 | 污水（需处理） | 常温 | ≥0.2MPa（自来水） |
| 绝缘电阻测试（浸水） | 自来水 | 污水 | 常温 | ≥0.2MPa（自来水） |
| 电线电缆高温压力试验 | 自来水 | 污水 | 常温 | ≥0.2MPa（自来水） |
| 电线电缆低温脆化试验 | 自来水 | 污水 | 常温 | ≥0.2MPa（自来水） |
| 电容自愈式试验 | 自来水 | 污水 | 常温 | ≥0.2MPa（自来水） |

10.2 一般规定

10.2.1 给水管道和排水管道的布置和敷设，设计流量和管道计算，管材、附件的选择等，除应按现行的GB 50015的规定执行外，还应符合本规范的规定。

10.2.2 实验室给水管道和排水管道，应沿墙、柱、管道井、实验台夹腔、通风柜内衬板等部位布置。不得布置在遇水会迅速分解、引起燃烧、爆炸或损坏的物品旁，以及贵重仪器设备的上方。

10.2.3 室内、外消防设计，应符合现行有关防火规范的规定。

10.2.4 实验室的给水排水管道应根据实际用水量、水压进行设计。

10.2.5 用水区域应与其他试验区域适当隔离。

10.2.6 电气实验室给水应考虑水温、流速及压力，应考虑冷热水的供水设备。防水试验区域在冬夏两季需要调节试验用水的温度，可考虑设置试验水的加温和降温设施。

10.2.7 进出实验室防护区的给水排水管道系统应不渗漏、耐压、耐温、耐腐蚀。实验室内应有足够的清洁、维护和维修明露管道的空间。

10.3给水

10.3.1 给水系统选择，应根据检验检测、生活、消防各项用水对水质、水温、水压和水量的要求，并结合室外给水系统等因素，经技术经济比较后确定。

10.3.2 用水定额、水压、水质、水温及用水条件，应按工艺要求确定。

10.3.3 实验室化验龙头及其它卫生器具给水的额定流量、当量、支管管径和流出水头，应符合现行GB 50015规定。

10.3.4 实验仪器的循环冷却水水质应满足各类仪器对水质的不同要求。

10.3.5 凡进行强酸、强碱、剧毒液体的实验并有飞溅爆炸可能的实验室，应就近设置应急喷淋设施。当应急眼睛冲洗器水头大于1m时，应采取减压措施。

10.3.6 下行上给式的给水横干管宜敷设在底层走道上方或地下室顶板下；上行下给式的给水横干管宜敷设在顶层管道技术层内或顶层走道上方。不结冻地区可敷设在屋顶上。

10.3.7 恒温、恒湿实验室，其给水管道穿墙和楼板处应采取密封措施。

10.3.8 从给水干管引入实验室的每根支管上，应装设阀门。

10.3.9 洗手装置宜设置在靠近实验室的出口附近。

10.3.11 水压不能达到规定要求时应设置加压泵。

10.3.12 如使用热泵制热提供热水，热泵蒸发器宜置于室外。

10.4 排水

10.4.1 排水系统选择，应根据污水的性质、流量、排放规律并结合室外排水条件确定。

10.4.2 排出有毒和有害物质的污水，应与生活污水及其它废水废液分开。对于较纯的溶剂废液或贵重试剂，宜在技术经济比较后回收利用。

10.4.5 污水及废水的最大小时流量和设计秒流量，应按工艺要求确定。

10.4.6 实验室可在有排水功能要求的地面设置地漏，其他地方不宜设地漏。进行防水试验的场地应设置排水沟，正常使用时地面不应积水。

10.4.7 排水管线宜明设，并与墙壁保持一定距离便于检查维修。

10.4.8 排水管道宜采用不锈钢或其他合适的管材、管件，应满足强度、温度、耐腐蚀等性能要求。

10.4.9 用水量较大的试验区位于建筑物的地面以下时，需在该区域设置试验污水收集井（坑），并在井内安装可自动运转的潜水泵把水抽至地面以上排放。

10.5 污水处理

10.5.1 凡含有毒性、腐蚀性、有害物质的液体不应直接排放，均应进行必要的处理，符合国家排放标准后，方可排入城市污水管网。

10.5.2 酸、碱污水应进行中和处理。中和后达不到中性时，应采用反应池加药处理。

10.5.3 电气实验室有毒有害物质化学分析产生的液体、盐雾试验箱余液、电池电解液废液、电线电缆油槽废液宜进行必要的处理。

11 电气

11.1供配电

11.1.1 实验室应配备的足够的电源容量，并确保试验电源特性，如电压额定值、频率额定值、电压稳定度、频率稳定度、谐波畸变等，符合检测规范要求。

11.1.1.1 实验室应根据检测设备、检测样品实际最大用电负荷并考虑0.5倍~1倍余量进行配电设计，以保证用电的可靠性。

11.1.1.2 给样品供电的电源应能满足样品试验时的最大负荷，其电压波动、波形失真和频率稳定度应满足相应标准或规范的要求。通常电压应保持在额定电压的 3%，频率应保持在额定频率的 2%，总谐波畸变不大于5%。

11.1.1.3 实验室布线应符合JGJ 16的要求。布线走向应与地面基本垂直或水平。

11.1.2 实验室的空调电源、检测工作电源、照明电源应由独立电路供电。

11.1.3 城市电网电源质量不能满足用电要求时，应根据具体条件采用相应的电源质量改善措施，如：滤波、屏蔽、隔离、稳压、稳频及不间断供电等措施。

11.1.4 用电负荷具有下列情况之一时，宜采用交流不间断电源系统供电。

11.1.4.1 当采用备用电源自动投入或发电机组应急自起动等方式仍不能满足要求时；

11.1.4.2 当实验或设备需要保证顺序断电操作安全停机时；

11.1.4.3 当停电损失大于不间断电源设备购置费用和运行费用的总和时。

11.1.5 需要进行长时间连续试验的设备，可设置备用电源。

11.1.5 低压配电系统无特殊要求时，应采用频率50Hz，电压220/380V系统。有特殊要求时，应按实验仪器设备、检验样品的具体要求确定。对于按照国外标准检测的样品，应考虑不同的电压和频率要求。

11.1.6 在同一电气实验室建筑（室）内设有两种及以上不同电压或频率的电源供电时，宜分别设置配电保护装置并有明显区分或标志。当由同一配电保护装置供电时，应有良好的隔离。不同电压或频率的线路应分别单独敷设，不得在同一管内敷设。同一设备或实验流水线设备的电力线路和无防干扰要求的控制回路允许同一管内敷设。

11.1.7 实验室负荷可由专用变压器供电，也可由共用变压器敷设专用的低压配电线路供电。

冲击性负荷、波动大的负荷、非线性负荷、较大容量的单相负荷和频繁起动的设备等，应由变压器低压母线处用单独馈线回路供电或由单独变压器供电。如高压局放、大电流试验/短路试验应采用单独变压器供电。

11.1.8 电气实验室动力变压器容量与台数的确定应考虑变压器的经济运行，通常除独立变压器外，通用实验室动力电源至少分为2个变压器供电。

11.1.9 通用实验室的用电设备可由固定在实验台或靠近实验台的固定电源插座（插座箱）供电。电源插座回路应设有漏电保护电器。各实验室电源侧应设置独立的保护开关。大功率实验设备用电必须使用专线。对于特殊重要设备（如谐波电流测试系统、大功率负载、大功率电池充放电试验机等）应固定布线，并设置独立的保护开关。

11.1.10 潮湿、有腐蚀性气体、蒸汽、火灾危险和爆炸危险等场所，应选用具有相应的防护性能的配电设备。用水区域内的供电装置应有防水措施，使用固定式插座供电时防水等级应达到IPX4以上。

防水试验区域内使用的插座、开关等电器应避免安装在可能被试验水流直接喷淋到的方位，否则应装在电气控制箱内，电气控制箱和明装的电器其防护等级应不低于IPX4；

11.1.11 实验室供配电线路宜采用铜芯导线（电缆）。供电装置使用的软线和延长线其标称截面积应满足要求，在有油污的场合应使用具有耐油特性的电线电缆。

表11.1.11 额定电流与固定布线截面积之间的关系

| 额定电流（A） | 固定布线截面积（mm2） |
| --- | --- |
| ≤10 | ≥1 |
| >10且≤16 | ≥1.5 |
| >16且≤25 | ≥2.5 |
| >25且≤32 | ≥4 |
| >32且≤40 | ≥6 |
| >40且≤63 | ≥10 |

11.1.12 高层或线路较多的多层电气实验室建筑，垂直线路宜采用管道井敷设。强、弱电管线宜分别设置管道井。当在同一管道井内敷设时，应敷设在管道井内两侧。

11.2  照明

11.2.1 实验室的检测操作区域应提供充分照明，一般其照度应不低于250lux。

11.2.2 实验室应设置不少于30min的应急照明及紧急发光疏散指示标志。

11.2.3 实验室（除暗室外）不宜用裸灯。

11.2.4 对于有电磁干扰、噪音、潮湿、有腐蚀性气体和蒸汽、火灾危险和爆炸危险等要求的实验室，应选用具有相应防护性能的灯具，并应考虑灯具对测试环境的影响，如电波暗室不宜采用气体放电灯，外壳防护等级实验室应采用防水灯具。

11.2.5 照明负荷宜由单独变压器、单独配电装置或单独回路供电，应设单独开关和保护电器。照明配电箱宜分层或分区设置。

11.2.6 大面积照明场所宜分段、分区设置灯控开关。

11.2.7 管道技术层内应设照明并由单独支路或专用配电箱（盘）供电。

11.3 接地

11.3.1 电气实验室建筑按具体要求，可设置实验室工作接地、供电电源工作接地、保护接地、实验室特殊防护接地及防雷接地。

11.3.2 工作接地

11.3.2.1 应具备各种适当的接地措施并予以维护，到所有分支的公共接地总线，如果需要，应提供到每个电气仪器或设备的接地。

11.3.2.2 实验室的工作接地与接地装置宜单点连接。使用性质不同的实验室共用一组接地装置时，宜分别引接地线与接地装置连接。由接地装置引入室内的接地干线宜采用绝缘导线（电缆）穿钢管敷设。

11.3.2.3 实验室应提供等电位接线端子以供设备进行等电位连接。

11.3.3 防护接地

11.3.3.1 实验室应提供接地端子并保证可靠连接。接地电阻应按实验仪器、设备的具体要求确定。无特殊要求时，不宜大于4Ω。供电电源工作接地及保护接地的接地电阻值不应大于4Ω。实验室特殊防护接地电阻值按具体要求确定。供电装置中的保护接地端子应标以符号“”。

11.3.3.2 系统接地型式宜为TN-S或TN-C-S。

11.3.4 特殊防护接地应符合表11.3.4的要求。

表11.3.4 电气实验室特殊防护接地

| 通用接地要求 |  | 不大于10欧 |
| --- | --- | --- |
| 单独接地 | 振动台 | 不大于4欧 |
|  | 电波暗室和屏蔽室 |  |
|  | 大容量通断实验室 | 不大于1欧 |
| 局部放电实验室 |  | 不大于1欧 |

注：设备供应商对设备可能有特定接地要求。

11.3.5 防雷接地

11.3.5.1 防雷接地电阻值应符合现行的GB 50057的规定。

11.3.5.2 电气实验室通常防雷等级为GB 50057的III类。

11.3.5.3 低压电器变电站、电线电缆变电站应充分考虑防雷等级规定。

11.3.5.4 各种接地宜共用一组接地装置，无特殊要求时，接地电阻值不宜大于1Ω。如防雷接地需单独设置，应按现行的GB 50057的规定采取防止反击措施。

11.3.5.5 实验室的建筑物应符合GB 50057，特殊场所可能需要增加要求。应对建筑物电子设备系统所处环境进行雷击风险评价，确定防雷等级。火灾自动报警及消防设施的防雷与接地应能防止其被雷击误触发。

11.3.5.6 实验室应每年至少一次检查防雷系统，包括系统的腐蚀情况检查，并测量接地电阻。

11.3.5.7 规划各接地网，确保接地网不共地，各接地网最近间距应符合GB 50169的要求，且不小于3m，并予以适当预留用地空间留作发展。

11.5 弱电工程

11.5.1 通常电气实验室弱电工程包括综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统。有条件时还可包含一卡通系统（门禁、消费、停车场、巡更等子系统）、入侵报警系统、广播系统、会议室系统、机房系统等。

弱电工程的设计应满足GB/T 50314的要求。

    - 综合布线系统

11.5.2.1 综合布线系统应满足GB 50311的要求。

11.5.2.2 可采用吊顶内布线法，由通信电缆井内配线架采用金属线槽敷设到房间外走廊吊顶内，用金属管沿墙暗敷设至工作区。

11.5.2.3 对于开敞式房间，可采用地板下线槽布线法，在地板下铺设金属线槽（混凝土密封）；或者待二次设计时沿办公隔断敷设。

11.5.2.4 对于机房，可以采用高架地板布线法，在高架地板下敷设金属线槽，再通过金属管引至各信息点，此方法布线灵活，易于安装。

11.5.2.5 线缆路由

a）信息点线缆走向可以通过墙上暗管到距地30cm处。墙上信息点处需在墙内预埋合适管径的管道，并在出线口处预埋固定暗盒。

b）机房的线缆可由高架地板下穿过，插座可安装在机房的任意位置，可端接地面型插座，此种方式灵活多变。

11.5.3 计算机网络系统

11.5.3.1应以满足各类网络业务信息传输与交换的高速、稳定、实用和安全为规划与设计的原则。

11.5.3.2宜采用以太网等交换技术和相应的网络结构方式，按业务需求规划二层或三层的网络结构。

11.5.3.3系统桌面用户接入宜根据需要选择配置10/100/1000Mbit/s信息端口。

11.5.3.4建筑物内流动人员较多的公共区域或布线配置信息点不方便的大空间等区域，宜根据需要配置无线局域网络系统。

11.5.3.5应根据网络运行的业务信息流量、服务质量要求和网络结构等配置网络的交换设备。

11.5.3.6应根据工作业务的需求配置服务器和信息端口。

11.5.3.7应根据系统的通信接入方式和网络子网划分等配置路由器。

11.5.3.8应配置相应的信息安全保障设备。

11.5.3.9应配置相应的网络管理系统。

11.5.3 安全防范系统

11.5.3.1、系统宜包括安全防范综合管理系统、入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查管理系统、访客对讲系统、停车库（场）管理系统及各类建筑物业务功能所需的其他相关安全技术防范系统。

11.5.3.2 系统应以结构化、模块化和集成化的方式实现组合。

11.5.3.3 应采用先进、成熟的技术和可靠、适用的设备，应适应技术发展的需要。

11.5.3.4 应符合GB 50348的规定。

11.5.3.5入侵报警系统、出入口控制系统宜与视频监控系统实现联动功能。

11.5.3.6 监控机房宜对外设置报警专线。

11.5.4 计算机机房

11.5.4.1 机房工程范围宜包括信息中心设备机房、数字程控交换机系统设备机房、通信系统总配线设备机房、消防监控中心机房、安防监控中心机房、智能化系统设备总控室、通信接入系统设备机房、有线电视前端设备机房、弱电间（电信间）和应急指挥中心机房及其他智能化系统的设备机房。

11.5.4.2 机房工程内容宜包括机房配电及照明系统、机房空调、机房电源、防静电地板、防雷接地系统、机房环境监控系统和机房气体灭火系统等。

11.5.4.3 机房工程建筑设计应符合下列要求：

a）通信接入交接设备机房应设在建筑物内底层或在地下一层（当建筑物有地下多层时）。

b）公共安全系统、建筑设备管理系统、广播系统可集中配置在智能化系统设备总控室内，各系统设备应占有独立的工作区，且相互间不会产生干扰。火灾自动报警系统的主机及与消防联动控制系统设备均应设在其中相对独立的空间内。

c）通信系统总配线设备机房宜设于建筑（单体或群体建筑）的中心位置，并应与信息中心设备机房及数字程控用户交换机设备机房规划时综合考虑。弱电间（电信间）应独立设置，并在符合布线传输距离要求情况下，宜设置于建筑平面中心的位置，楼层弱电间（电信间）上下位置宜垂直对齐。

d）对电磁骚扰敏感的信息中心设备机房、数字程控用户交换机设备机房、通信系统总配线设备机房和智能化系统设备总控室等重要机房不应与变配电室及电梯机房贴邻布置。

e）各设备机房不应设在水泵房、厕所和浴室等潮湿场所的正下方或贴邻布置。当受土建条件限制无法满足要求时，应采取有效措施。

f）重要设备机房不宜贴邻建筑物外墙（消防控制室除外）。

g）与智能化系统无关的管线不得从机房穿越。

h）机房面积应根据各系统设备机柜（机架）的数量及布局要求确定，并宜预留发展空间。

i）机房宜采用防静电架空地板，架空地板的内净高度及承重能力应符合有关规范的规定和所安装设备的荷载要求。

11.5.4.4、机房工程电源应符合下列要求：

a）应按机房设备用电负荷的要求配电，并应留有裕量。

b）电源质量应符合有关规范或所配置设备的技术要求。

b）电源输入端应设电涌保护装置。

d）机房内设备应设不问断或应急电源装置。

11.5.4.5、机房照明应符合下列要求：

a）消防控制室的照明灯具宜采用无眩光荧光灯具或节能灯具，应由应急电源供电。

b）机房照明应符合GB 50034有关的规定。

11.5.4.6、机房设备接地应符合下列要求：

a）当采用建筑物共用接地时，其接地电阻应不大于1Ω。

b）当采用独立接地极时，其电阻值应符合有关规范或所配置设备的要求。

c）接地引下线应采用截面25mm2或以上的铜导体。

d）应设局部等电位联结。

e）不间断或应急电源系统输出端的中性线（N极），应采用重复接地。

11.5.4.7 机房的背景电磁场强度应符合GB 9175有关的规定。

11.5.4.8 机房应设专用空调系统，机房的环境温、湿度应符合所配置设备规定的使用环境条件及相应的技术标准。

11.5.4.9 根据机房的规模和管理的需要，宜设置机房环境综合监控系统。

11.5.4.10 机房工程应符合GB 50174和GB 50343有关的规定。

12 消防

12.1 电气实验室消防要求应符合有关规定。实验室建筑的防火设计应符合GB 50016。

12.2 电气通用实验室宜配置移动式消防装备，如手提式/推车式灭火器等。

- 12.3如果实验室有可预见的火灾或爆炸风险，应安装消防设备和自动火灾报警设备。如样品库，燃烧实验室、耐久性实验室、环境实验室、高温实验室、机房、发电机房、故障实验室、电池充放电及安全实验室、大容量通断实验室等宜配置自动灭火系统，其中大型电子机房、重要资料、记录储存区域尽量不使用传统水喷淋。

12.4 对于使用可能导致火灾或爆炸危险的物质的实验室，应根据GB 3836.14来划分危险区域，并选择合适的电气安装。

12.5 某些情况下宜提供多种保护措施。易燃液体储存间宜配置自动监测报警装置、自动灭火系统，必要时还应有防爆装置。

- 12.6 有贵重仪器设备的实验室的隔墙需采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。

12.7 消防设施、火灾监测和报警设施应定期检查，适当维护和保养。

附录A

（资料性附录）

电波暗室

A.1范围

本标准适用于从事电气产品电磁兼容检验的电波暗室设计、建设。电波暗室的设计、建设，需重点考虑暗室适用的电气产品主要类别。不同的产品类别及不同的电波暗室制造商对暗室的建筑要求有一定差异。

A.2术语与定义

A.2.1

电波暗室（anechoic chamber）

电波暗室又称电波消声室，一般分为半电波暗室和全电波暗室两种。电波暗室是内表面排列有射频吸波材料的屏蔽场地，这些材料能在一定的频率范围内吸收电磁能量。内表面中五面贴吸波材料的暗室称为半电波暗室，主要是模拟开阔场；内表面六面贴吸波材料的暗室称为全电波暗室，主要是模拟自由空间。

A.3场地选择和总平面设计

A.3.1场地选择

A.3.1.1宜选择建筑物最低层建设或单独成栋建设。

A.3.1.2应根据暗室类型、暗室测试的产品范围确定场地大小。常见暗室类型对应的尺寸见表A.1。

表A.1 常见暗室类型及对应尺寸

| 暗室类型 | 暗室框架尺寸 长×宽×高（mm） |
| --- | --- |
| 3m法暗室 | 10000×7000×7000 |
| 5m法暗室 | 1300×8000×7000 |
| 普通10m法暗室 | 25000×15000×13000 |
| 注：表中给出的是常见暗室尺寸，该尺寸与暗室适用的主要产品类别及制造商采用的技术有关，不同制造商对楼层高度要求有一定差异 |  |

A.3.1.3应尽量远离建筑机房、车辆进出通道、振动实验室和电磁干扰源。

A.3.2总平面设计

A.3.2.1 10m暗室应有主门和辅门。主门尺寸较大，用于大型样品的进出，尺寸应根据测试样品的类型考虑。建筑外墙大门尺寸应比暗室主门大，且外墙大门、暗室主门和转台宜在同一直线上。辅门用于人员及小型样品进出，尺寸可根据常用样品尺寸考虑。

A.3.2.2 应配备控制室、设备室和一般堆放区。控制室宜靠近辅门，可放置天线控制、转台控制和接收机等设备。设备室主要放置功放、负载等设备，设备室可布置在暗室地面层的下一层，尽量靠近天线塔。一般堆区用于放置吸波材料等可移动测试设施，并应远离热源。

A.4 建筑设计

A.4.1 暗室外框架顶部和暗室内部顶部应预留空间进行照明、空调、配电等设施的安装及维护。

A.4.2 暗室建设时通常需要下挖空间，下挖的空间范围内应对地梁进行加固处理。特殊产品使用的暗室（如整车暗室），应考虑轮毂系统的安装区域，必要时需占用暗室区域范围的地下层，此时暗室地面层和地下层应预留合适的窗口，供信号线、电源线等线缆的连接使用。

A.4.3 建筑外面与暗室区域（包括地下室部分）应有至少有一条宽1.8m且没有台阶的通道。

A.4.4 承重。应根据暗室结构、不同的荷载区域（转台区域、重负荷区，一般荷载区域）、设备的摆放及测试的样品范围考虑承重要求。

A.4.5 接地。屏蔽体四周应提前预留地网引出头，屏蔽地应为单独引入专有屏蔽地。屏蔽地线应从地网距离建筑接地远端单独引入。

A.4.6 暗室区域范围内混凝土地板平整度应不大于5mm/5m，同时还应考虑地面沉降影响。

A.5安全和防护

A.5.1 暗室门采用非人工方式关闭时，关闭的过程中应有警示装置。

A.5.2 应在暗室门口明显位置，显示暗室的运行状态。

A.5.3 设备房、电源及负载区域宜安装监控摄像头。

A.5.4 吸波材料应采用阻燃级别高或不燃型材料。

A.5.5 暗室应自配有消防报警系统，同时必须和建筑消防报警系统进行连接。

A.5.6 暗室附近必须配备手持式灭火器。

A.5.7 用于高场强测试的暗室，应有足够的安全防护措施。如：测试开始前先有预警系统；测试系统与暗室应有互相锁定的功能，设定只有暗室的门全部关闭后，正式测试才能开始；应在控制室设置紧急停止开关按钮，遇到突发情况时可立即关闭辐射。

A.6 通风、空气调节和制冷

A.6.1 暗室通风应通过符合要求的波导窗。

A.6.2 暗室环境的控制范围应根据测试产品的标准确定。

A.6.3 暗室内部空气调节和制冷，可考虑下送风方式。

A.6.4 暗室通风的强度应考虑暗室检测的产品范围，若常用于检测会产生废气的产品，应设置废气处理系统，同时应增加通风的强度。

A.7 气体供应

A.7.1 应具备方便的气体供应条件。常见用气点：天线塔、气动门以及转台区域。

A.7.2 用气量可根据用气点和测试产品的具体情况考虑并适当预留余量。

A.8 给排水

A.8.1 可根据暗室使用的产品范围确定暗室内部是否需要给排水功能。

A.8.2 暗室四周宜设有排水沟，形式为暗沟，适当位置设排水点。四周地面坡向排水点。

A.9 电气

A.9.1 暗室应配备380V/50Hz三相电源和220V/50Hz单相电源，必要时可配备电压、频率可调电源。暗室内电源应通过滤波器后接入，滤波器前应有足够的保护开关。电源容量应考虑转台、天线塔、测试产品负载等，同时应适当预留余量。

A.9.2 暗室内照明应使用不易产生电磁骚扰的灯具，如白炽灯、卤钨灯等。

A.10 施工要求

A.10.1 防尘。应尽量采用平整、易清洁的建筑装修方案，尽量减少结构支撑体系出现暗藏灰尘的死角，减少灰尘的影响。

A.10.2 防水。在设计和施工过程中应要制定严格的防水方案，针对所有可能造成的水侵蚀，例如门窗位置的设置、室内暖气用水、给排水系统、空调水系统、雨水排水系统、卫生间、地下水等应有针对性措施，避免水破坏的可能。

A.10.3 防潮防腐。暗室区域范围内混凝土应进行防潮处理。电波暗室与建筑地面的所有接合部位均应做防潮防腐处理。

A.10.4 暗室母体房间地面的相对平整度在5mm/5m 之内，绝对平整度不超过5mm。

A.11 主要性能

暗室的性能主要考虑以下几个方面：

A.11.1屏蔽效能。应根据暗室实际使用时的测试产品范围确定屏蔽效能的指标。但至少应满足屏蔽室的屏蔽效能要求：0.014-1MHz>60dB，1－1000MHz>90dB，1~6GHz （或10GHz）满足屏蔽效能 > 80dB。暗室完成屏蔽体的建造后，应按GB/T 12190的要求进行屏蔽效能测试。

A.11.2归一化场地衰减（NSA）。1GHz以下辐射发射测试的场地条件要求NSA实测值和理论值相差应小于4dB。

A.11.3场地均匀性（FU）。辐射抗扰度的场地条件要求75%的测试点符合均匀性，即相差小于6dB。

A.11.4场地电压驻波比（SVSWR）。1GHz以上辐射发射测试的场地条件要求SVSWR应不大于6dB。

A.11.5接地电阻应足够小，应不大于4Ω。

附录  B

（资料性附录）

房间空气调节器测试用焓差实验室

B.1 范围

本附录适用于房间空气调节器试验用焓差实验室建筑设计过程中的特殊要求。

B.2 术语和定义

GB ××××.2的该章除下述内容外均适用。

B.2.1

房间空气调节器测试用焓差实验室（简称焓差实验室）

一种测定房间空气调节器制冷、制热能力的试验装置，它通过对空调器的送风参数、回风参数以及循环风量进行测量，用测出的风量与送风、回风焓差的乘积确定空调器的能力。由室内侧、室外侧、压缩机组、冷却塔等部分组成。

B.3 焓差实验室的规格

根据实验室机组制冷、制热能力及风量测量能力的大小，焓差实验室有3匹、5匹、10匹、20匹、50匹等规格，其中最常用的为5匹、10匹、20匹。

B.4 场地选择和总平面设计

GB ××××.2的该章除下述内容外均适用。

B.5.1  总平面设计

B.5.1.1 从承重、样品搬运和安装等因素考虑，焓差实验室宜建在较低的楼层，一层最为合适，平面布局图如图B.1所示。

图B.1 焓差实验室的平面布局图

常用焓差实验室的推荐尺寸见表B.1。

表B.1  常用焓差实验室推荐尺寸汇总表         （单位：m）

| 规格参数 | A | B | C | D | E | F | 高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5匹 | 3 | 5.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3.3 |
| 10匹 | 3 | 6.5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4.5 |
| 20匹 | 3 | 8 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3 | 5.5 |

水冷冷却塔有较大噪声，宜安装装在户外。

焓差实验室室内侧和室外侧布置结构通常有两种，如图B.2-1、图B.2-2所示，其中图B.2-1布置最为常见。

图B.2-1  焓差实验室场地布置示意图               图B.2-2  焓差实验室场地布置示意图

B.6 建筑设计

GB ××××.2的该章除下述内容外均适用。

B.6.1 焓差实验室室内侧和室外侧均应设置观察用玻璃窗，其尺寸（宽×高）至少为40cm×30cm。

B.6.2 焓差实验室室内侧和室外侧的门，推荐尺寸如表B.2所示。

表B.2  焓差实验室门的尺寸汇总表 （单位：m）

| 实验室规格 | 宽 | 高 |
| --- | --- | --- |
| 5匹 | 1.2 | 2.1 |
| 10匹 | 1.6 | 2.4 |
| 20匹 | 2.4 | 2.8 |

B.6.3 焓差实验室门口宜留有斜坡，用于进出样品。

B.6.4 焓差实验室应预留放置样品的区域，根据实验室样品流转情况预算放置样品的区域面积，按照每个样品1.5m2的比例进行计算，放置样品区域应不小于20m2。

B.6.5 焓差实验室地面承重能力，需在5kN/m2以上。

B.7 安全和防护

GB ××××.2的该章除下述内容外均适用。

B.7.1 焓差实验室的门应配备警示牌，确保门只有操作或授权人员打开。

B.7.2 压缩机系统安装在焓差实验室外面，需要保持隔离，且贴出安全警示。

B.7.3 焓差实验室风量排风口应安装防护罩。

B.7.4 冷却塔应装有防护措施，确保机械安全，防止树叶等杂物进入。

B.8 采暖、通风、空气调节和制冷

GB ××××.2的该章除下述内容外均适用。

B.8.1 实验室的检测操作区域应提供充分照明，实验室照明度应不低于250lux。

B.8.2 样品在试验之前需要进行预处理，实验室需要能达到20℃±5℃的环境温度要求.。

B.8.3 焓差实验室温度梯度应<2℃/m。

B.8.4 控制室宜单独装有1匹以上冷暖空调。

B.9 气体供应

GB ××××.2的该章除下述内容外均适用。

焓差实验室需要压缩气体，电气实验室如能集中供气，则按集中供气的要求进行建设、规范。

B.10 给水排水和污水处理

GB ××××.2的该章除下述内容外均适用。

试验中需要用到水，实验室需要提供额定水流量至少为1T/h的水源。

实验室应留有排水口，用于排出废水。

B.11 电气

GB ××××.2 的该章除下述内容外均适用。

实验室电源容量设计应与焓差实验室规铬相匹配。建议参照表B.3的规格进行设计。

表B.3 焓差实验室规格与电源容量的匹配表

| 实验室规格 | 电源容量 |
| --- | --- |
| 5匹 | 75 kVA |
| 10匹 | 140 kVA |
| 20匹 | 220 kVA |

动力电源需要引入焓差实验室内部的插座。焓差实验室外部需要配备市电插座。

B.12 消防

GB ××××.2 的该章除下述内容外均适用。

B.12.1 焓差实验室宜配备至少两个干粉灭火器。

附录C

（资料性附录）

35kV及以下电力电缆高压试验室

C.1范围

本标准适用于35kV及以下电力电缆高压试验室的设计及建设。35kV及以下电力电缆高压试验室的设计及建设，需重点考虑产品的测试范围。不同的产品测试范围及不同的制造商对试验室的建筑要求有一定差异。

C.2 术语与定义

C.2.1

屏蔽室Shielding enclosure

使内部不受外界电、磁场的影响或使外部不受其内部电、磁场影响的一种结构。它通常由金属材料建成，在金属板接缝和门等处采取一定的措施以保证连续的电连接。高性能的屏蔽室在不同频率可以将电、磁场抑制一到七个数量级。

C.3场地选择和总平面设计

C.3.1场地选择

C.3.1.1 应选择建筑物最低层建设或单独成栋建设。应根据测试的产品范围确定场地大小。

C.3.1.2在选址时应考虑变频控制、可控硅调节、电动马达驱动等设备在运行时所带来的干扰，屏蔽室与上述设备宜隔开30m。

C.3.2总平面设计

C.3.2.1高压试验室框架尺寸一般为15m×8m（长×宽），绝缘地坪的尺寸一般为：15m长×8m宽×1.2m深。

C.3.2.2试验室包括全屏蔽室、控制室（置于屏蔽室内）、辅助设备间。全屏蔽室应有大门和小门，大门用于样品的进出，小门用于人员进出。建筑外墙大门应比全屏蔽室大门大，且外墙大门、暗室主门在同一直线上。

C.3 建筑设计

C.4.1试验室外框架顶部和全屏蔽室内部顶部应预留空间进行照明、配电等设施的安装及维护。

C.4.2为保证整个试验系统的单点接地，除了系统本身的单独接地装置外，不允许与其他地坪有任何电气上的连接，这个功能由绝缘地坪来实现。绝缘地坪宜采用8mm PP高性能电工级绝缘板隔离，试区的绝缘电阻可达1000MΩ（灌水至200mm，用1000V绝缘摇表测试）。

C.4.3 应根据大厅结构、不同的荷载区域、设备的摆放及测试的样品范围考虑承重的要求。

C.4.4局部放电试验系统的接地要求单独的接地回路,不能和配电网中的零线以及其他设施的接地网、防雷网连接在一起。宜采用直径35-50mm紫铜棒，1-3根构成，根据不同的土质及地下水位的情况，深入地下15m-20m，要求接地电阻不大于1Ω，或不大于配电间的接地电阻。系统内部各设备的接地也必须遵循单点星型接地的原则，不能有循环的接地线。

冲击试验系统的接地要求单独的接地回路，不能和配电网中的零线以及其他设施的接地网,防雷网连接在一起。采用数根直径35mm的镀锌钢管，根据不同的土质及地下水位的情况，深入地下7m-15m，并用镀锌钢带连接成网状，要求接地电阻不大于1Ω，或不大于配电间的接地电阻。

C.4.5绝缘地坪区域范围内混凝土地板平整度应不大于5mm/5m，同时还应考虑地面沉降影响。

C.4.6全屏蔽室结构及材料

全屏蔽室宜采用方钢材料框架式结构，墙体宜采用钢板无缝焊接，内墙宜采用硝基油漆喷涂，外墙宜采用隔热保温泡沫夹芯彩色钢板装饰，屏蔽室大门宜选用电动平移波导插片式结构。

C.4.7控制室（置于屏蔽室内）结构及材料

控制室的墙体宜采用隔热保温泡沫夹芯彩色钢板，塑钢玻璃视窗，高强度耐磨复合地板。控制室与试验室之间安装安全玻璃作为防护,层间夹杂高精度金属丝网来实现屏蔽防护（金属丝网须接地）。

C.5安全和防护

C.5.1屏蔽室大门的开关和控制室小门与高压控制系统联锁，门打开将立即切断高压。

C.5.2屏蔽室大门外侧设置明显标志，提醒“试验进行中，高压危险”。

C.5.3屏蔽室附近必须配备手提式干粉灭火器。

C.6通风、空气调节和制冷

C.6.1为改善屏蔽室内的工作环境，设置300mm×300mm的波导截止通风窗，共四扇。

C.6.2全屏蔽室及辅助设备间宜配备除湿机，控制环境湿度。

C.6.3控制室配合适的空调。

C.7电气

C.7.1 整个局部放电试验系统的供电要求有一个独立的供电系统，供电功率容量不小于30kVA，例如：从10kV（或35kV）进线，在配电站设置一个单独的10 kV/380V或（35kV/380V）的变压器，与其它用电设备分开。从配电站到局部放电试验区，用一根长度150米（包括3根25mm²和1根16mm²芯线）以上的专用电缆连接起来。电缆（3根相线）采用铜带分相屏蔽，再加1芯电焊机线作为接地线,最后钢带铠装。电缆必须单独敷设，离开其它电缆1m以上，或整体穿钢管，以避免电缆之间的相互干扰。

C.7.2  大厅内照明应使用不易产生电磁骚扰的灯具，如白炽灯、卤钨灯等。

C.8施工要求

C.8.1宜采用平整、易清洁的建筑装修方案，尽量减少结构支撑体系出现暗藏灰尘的死角，减少灰尘的影响。

C.8.2在设计和施工过程中应制定严格的防水方案，针对所有可能造成的水侵蚀，例如门窗位置的设置、空调水系统、雨水排水系统等应有针对性措施，避免被水破坏。

C.8.3全屏蔽室与建筑地面的所有接合部位均应做防潮防腐处理。

C.8.4绝缘地坪范围地面的相对平整度在5mm/5m 之内，绝对平整度不超过5mm。

C.9试验室性能

C.9.1应能保证局部放电试验系统安装后的系统噪声水平≤1pC，并满足GB/T 12190的要求。

C.9.2 屏蔽室性能（衰减效率）：15kHz-1MHz 频带内，≥60dB（门内1m）。测量应在大门附近、波导窗、电源进线处，安放位置多点检测，用IEEE Std 299测量标准“小环法”（测量距离300mm）。

C.9.3 接地电阻不大于1Ω，或不大于配电间的接地电阻。

附录D

（资料性附录）

电线电缆成束燃烧实验室

D.1 范围

本附录适用于电线电缆或光缆成束燃烧试验用实验室的建筑设计。

D.2 术语和定义

D.2.1电线电缆成束燃烧实验室

用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延能力的实验室

D.3场地选择和总平面设计

D.3.1场地选择

D.3.1.1宜选择单独成栋建设或安装特殊排烟、排水装置的楼层。

D.3.1.2应根据成束燃烧设备类型、相关配套装置等产品范围确定场地大小，见表D.1。

表D.1  电线成束燃烧实验室类型与场地尺寸

| 电线成束燃烧实验室类型 | 成束燃烧试验场地尺寸 长×宽×高（mm） |
| --- | --- |
| 燃烧室 | 10000×4000×8000 |
| 气体存放室 | 3000×1500×3000 |
| 空压机室 | 3000×1500×3000 |
| 控制室 | 3000×3000×3000 |
| 注：表中给出的是常见尺寸，该尺寸与燃烧箱体大小以及排烟设备有关，同时和制造商采用的技术有关，因此预留外围尺寸时应充分考虑。 |  |

D.3.1.3应远离易燃易爆物品，尽量远离建筑机房、车辆进出通道。

D.3.2总平面设计

D.3.2.1 燃烧室层高不少于8m，用于燃烧试验箱体的摆放以及排烟装置的安装，应充分考虑室内空气流通及消防设施。应预留部分区域用于制备和摆放试验样品。

D.3.2.2应配备控制室、气体存放室和空气压缩机室。控制室宜靠近次门，可放置控制台、燃气控制阀门、空气管路阀门、消防监控等设备。气体室放置燃烧用气体瓶，空气压缩机室放置空气压缩机。

D.4建筑设计

D.4.1各房间顶部应预留空间进行照明、空调、配电、消防等设施的安装及维护。

D.4.2应根据燃烧试验箱体、不同的荷载区域，设备的摆放及测试的样品范围考虑承重要求。

D.4.3考虑到实验过程可能用到喷淋水装置，应设计相应的排水装置和区域。

D.4.4考虑到实验过程危险程度较高，必须按照消防部门的要求设计相应的消防系统。

D.5安全和防护

D.5.1应在实验室门口及控制室内明显位置，设置显示试验进行中的的运行状态。

D.5.2燃烧室、气体存放室宜安装监控摄像头。

D.5.3建筑材料，尤其是燃烧室内使用的建筑材料，应使用高等级的阻燃耐火耐高温材料。

D.5.4实验房间内应自配有消防报警系统，宜和建筑消防报警系统进行连接。

D.5.5实验房间内必须配备手提式灭火器。

D.6通风、空气调节和制冷

D.6.1燃烧室通风应通过符合要求的通风系统。

D.6.2燃烧室环境的控制范围应根据测试产品的标准确定。

D.6.3燃烧室通风的强度应考虑检测的产品范围，若常用于检测会产生大量高温废气的产品，应设置废气处理系统。

D.7给排水

D.7.1可根据燃烧室布局及使用设备，安装给排水和污水处理装置。

D.7.2燃烧室四周宜设有排水沟，形式为暗沟，适当位置设排水点。四周地面坡向排水点。

D.8电气

D.8.1电线电缆成熟燃烧实验室应按照设备要求配备380V/50Hz三相电源和220V/50Hz单相电源，必要时可配备电压、频率可调电源。

D.8.2燃烧室内照明应使用耐高温、耐腐蚀的灯具。

附录E

（资料性附录）

照明产品光分布光学实验室

E.1 范围

本附录适用于从事照明产品光分布检测光学实验室（简称光学暗室）设计和建设。

需重点考虑光学暗室适用的照明产品主要类别，不同的产品类别及不同制造商对光学暗室的建筑要求有较大差异。

E.2 术语和定义

GB/T 9468、GB/T 7002、GB/T24824 确定的术语和定义适用于本附录。

E.3场地选择和总平面设计

E.3.1场地选择

E.3.1.1场地的选择主要考虑所需测量产品的类型和设备类型，对于测量尺寸大、发光量大的产品类型的，宜选择建筑物最低层建设或单独成栋建设。也可选择在各楼层，但应详尽考虑设备安装、空间尺寸和承重等因素。

E.3.1.2应根据光学暗室类型、测试产品范围确定场地大小。常见光学暗室类型对应的尺寸见表E.1。

表E.1  暗室类型及最小尺寸

| 光学暗室类型 | 暗室框架最小尺寸 长×宽×高（mm） |
| --- | --- |
| 卧式光分布测量系统光学暗室 | 10000×3000×25000 |
| 双镜光分布测量系统光学暗室 | 20000×6000×6000 |
| 单镜光分布测量系统光学暗室 | 主设备部分（6000）×6000×6000; 光路和探头器部分（20000-35000）*×1000×1000 |
| 注：表中给出的是常见光学暗室尺寸，该尺寸与制造商采用的技术有关，因此预留外围尺寸时应充分考虑。同时，有的测量系统可以一次性调整固定探头到主机的测量距离。对于中心转镜型的测量系统也可以按校准参数随时调整探头到主机的测量距离。为减小空调功耗及其它原因，沿光路长度方向可考虑减小光学暗室尺寸和增设光阑。 * 光学暗室的最小长度与被测产品的尺寸和投光角度密切相关，见GB/T7002第5.2.1条 |  |

E.3.1.3应尽量远离建筑机房、车辆进出通道、振动实验室和电磁干扰源。

E.3.2总平面设计

E.3.2.1 光分布测量系统光学暗室应有主门和次门。主门尺寸较大，用于测量设备安装时的进入和平时测量的大型样品的进出，尺寸应根据测量设备的类型考虑。建筑外墙大门尺寸应比暗室主门大，且外墙大门、暗室主门和主设备宜在同一直线上。次门用于人员及小型样品进出，尺寸可根据需求考虑。

E.3.2.2应配备控制观察室、设备室和一般堆放区。控制观察室宜靠近次门，可放置控制和接收设备、电脑等设备。设备室主要放置稳压电源等设备尽量靠近测量主设备。也可将控制观察室与设备室合并为控制设备观察室，并尽量靠近主设备。

E.4建筑设计

E.4.1光学暗室内部的顶部应预留空间进行照明、空调、配电等设施的安装及维护。

E.4.2对处于地面层且层高较低的且放置大型光分布设备的光学暗室，建设时主设备区域通常需要下挖空间，下挖的空间范围内应对地梁进行加固处理。

E.4.3应根据光学暗室结构、不同的荷载区域（重负荷区，一般荷载区域）、设备的摆放及测试的样品范围考虑承重要求。

E.4.4暗室区域范围内混凝土地板平整度应不大于5mm/5m，同时还应考虑地面沉降影响。

E.5安全和防护

E.5.1光学暗室门采用非人工方式关闭时，关闭的过程中应有警示装置。

E.5.2应在光学暗室门口明显位置，显示运行状态。

E.5.3设备房、电源及负载区域宜安装监控摄像头。

E.5.4光学暗室应自配有消防报警系统，同时必须和建筑消防报警系统进行连接。

E.5.5光学暗室附近必须配备手持式灭火器。

E.6通风、空气调节和制冷

E.6.1光学暗室通风应符合要求。

E.6.2光学暗室环境的控制范围应根据测试产品的标准确定。

E.6.3光学暗室内部空气调节和制冷，可考虑上下送风方式。

E.6.4光学暗室通风的强度应考虑检测的产品范围。

E.7电气

E.7.1 光学暗室应配备380V/50Hz三相电源和220V/50Hz单相电源，必要时可配备电压、频率可调电源。暗室内电源应通过滤波器后接入，滤波器前应有足够的保护开关。电源容量应考虑设备用电约5kVA，样品用电按实验室需测样品的最大容量，空调功率按暗室空间大小及测试产品负载等综合考虑。

E.7.2 光学暗室内照明在保证安装样品或维护设备能看清下，应尽量减少照明灯具和灯具外表面，以免灯具反射产生杂散光，照明灯具外表应涂亚光黑漆等。最好使用嵌入式小功率投光灯，并在安装好被测样品后，能方便调节使黑绒布遮盖灯具。

E.8施工要求

E.8.1应尽量采用平整、易清洁的建筑装修方案，尽量减少结构支撑体系出现暗藏灰尘的死角，减少灰尘的影响。

E.8.2在设计和施工过程中应要制定严格的防水方案，针对所有可能造成的水侵蚀，例如门窗位置的设置、室内暖气用水、给排水系统、空调水系统、雨水排水系统、卫生间、地下水等应有针对性措施。

E.8.3光学暗室区域范围内混凝土应进行防潮处理。暗室与建筑地面的所有接合部位均应做防潮防腐处理。

E.8.4光学暗室母体房间地面的相对平整度在5mm/5m 之内，绝对平整度不超过5mm。

E.9性能指标

光学暗室的性能指标主要应考虑以下因素：

E.9.1杂散光：光学暗室内壁用亚光黑漆涂覆,有条件的可用黑绒布覆盖。

E.9.2温度：被测样品附近温度稳定在25℃±1℃，最大相对湿度65%的无对流风，气压86kPa～106kPa 测量环境中；通常需安装空调降温或加热系统，为达到此条件，可能需要循环风，但样品附近处的风速不得超过0.2m/s，为减小空调耗电，可使无关空间尽量减小，主要对主设备机头调节和稳定温度。

E.9.3如光学暗室建于二楼及以上楼层，在计算楼层载荷时应充分考虑设备重量。

E.10 典型光分布光学测量系统光学暗室示意图

见图E.1、图E.2和图E.3。

图E.1  典型光分布光学测量系统光学暗室示意图

图E.2  典型光分布光学测量系统光学暗室示意图

图E.3  典型光分布光学测量系统光学暗室示意图