ICS 27.010

CCS N 20

团体标准

T/CIMA 0105—XXXX

分散式风电监控系统技术规范

Technical specification for dispersed wind power supervision and control system

（征求意见稿） 20231109 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国仪器仪表行业协会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　系统组成	2

5　系统配置	3

6　系统要求	3

7　测试方法	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：南方电网科学研究院有限责任公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、广东电网有限责任公司计量中心、广东电网有限责任公司电力科学研究院、国网陕西省电力有限公司电力科学研究院、国网天津电科院等。

本文件主要起草人：李巍、白浩、杨炜晨、李巍、白浩、李经儒、招景明、刘献成、何珊、杨雨瑶、纪伊琳、李金莉、李华、李国栋、杨红卫等。

分散式风电监控系统技术规范

- 范围

本文件规定了分散式风电监控系统（以下简称“监控系统”）的系统组成、系统配置、技术要求和测试方法。

本文件适用于通过35kV及以下电压等级接入电网的分散式风电场站内监控系统规划、设计、建设、检测。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 2887 | 计算机场地通用规范 |
| --- | --- |
| GB/T 17626.2 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB/T 17626.6 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
| GB/T 17626.8 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.9 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.10 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.12 | 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验 |
| GB 50174 | 数据中心设计规范 |
| DL/T 634.5101 | 远动设备及系统 第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准 |
| DL/T 634.5102 | 远动设备及系统 第5-102部分：传输规约 电力系统电能累计量传输配套标准 |
| DL/T 634.5103 | 远动设备及系统 第5-103部分：传输规约 继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T 634.5104 | 远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议子集的IEC 60870-5-101网络访问 |
| DL/T 1941 | 可再生能源发电站电力监控系统网络安全防护技术规范 |
| NB/T 31002.1 | 风力发电场监控系统通信（原则与模式） |
| IEC 61400-25 | 风力发电厂监控通信原理及模型 |

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 分散式风电场　dispersed wind farm

接入110kV及以下电压等级电网，在110kV及以下电压等级内消纳，由同一开发商在同一区域内开发，由一台或多台风电机组（包括机组单元变压器）、汇集线路及其他设备组成的发电站。

[来源：NB/T 10911-2021，3.1]

- 风力发电机组　wind turbine generator unit

将风的动能转换为电能的系统。

- 监控系统　monitoring and control system

对风电生产过程进行实时监视和控制的系统。

[来源：GB /T 26863-2022，3.13，有修改]

- 风电功率预测系统　wind power forecasting system

可实现对单个或多个风电场未来一段时间内的输出功率进行预测并展示、统计、分析的系统，一般包括数据采集单元、处理单元、存储单元、运复单元。

[来源：NB/T 30146-2022，3.9]

- 站控层　station level

面向全风电场进行运行管理的中心控制层。

- 间隔层　bay level

面向单元设备的就地测量控制层，完成电力运行实时的电气量检测、运行设备的状态参数检测、操作控制执行与驱动。

- 系统组成

  - 监控系统由站控层、间隔层两部分组成，并通过分层、分布、开放式网络系统实现连接。

- 图4.1　分散式风电场监控系统典型结构

  - 站控层由主机或/和监控工作站、其它功能工作站和远动通信设备等构成，提供全站设备运行监控、运行管理和与电网调度控制中心通信。硬件设备包括风机监控服务器、保信工作站、五防工作站、功率预测系统服务器、气象服务器、网络交换机/路由器、硬件防火墙、正/反向电力专用横向单向安全隔离装置、纵向认证加密设备等。

  - 间隔层由现场总线网络/计算机网络连接的各种现场设备、就地装置等构成，提供全站发电运行和就地监控功能，在站控层或网络失效的情况下，仍能独立完成间隔设备的就地监控功能。硬件设备包括风机主控系统装置、继电保护装置、测控装置、电源/UPS 控制单元、辅助控制单元等。

  - 网络系统宜采用标准以太网，并具有良好的开放性，网络拓扑结构可采用星型、环形或两种相结合的方式。

- 电源

  - 监控系统宜采用来源不同的电源点的双路电源供电。

  - 监控系统应采用不间断电源供电。

  - 在电源失电或电源不符合要求时，不间断电源切换时间应小于5ms，维持系统正常工作时间应不低于4小时。

- 防雷与接地

  - 监控系统应采取有效隔离和防雷保护的措施，具体要求应符合GB/T 2887的规定。

  - 监控系统的接地设计应符合GB 50174的规定。

- 技术要求

  - 功能要求

    - 总体功能

监控系统应实现对风电场的监视、测量、控制、保护、计量，并具有遥测、遥信、遥调、遥控等全部远动功能，具有与调度机构交换信息的能力。

    - 站控层功能

7.1.2.1 数据采集

- 监控系统通过I/O测控装置实时采集模拟量、开关量等信息量；通过智能设备接口接收其它智能装置的数据。

- 涉及控制的一次设备位置信号应按双位置采集，对分相断路器位置信号应可分相采集并能进行逻辑合成。

- 宜采用网络通信方式采集继电保护设备、电能计量装置、风力发电机组、测风设备、UPS电源、站用直流电源、通信设备和机房动力环境等风电场运行设备的运行状态信息、动作报告、保护装置的复归和投退、定值的设定和修改等信息，并对故障录波信息实现监视。重要的保护信号、设备运行状态信息和无法通过通信接口输出的设备运行状态信号和报警信息等宜采用硬接点的方式采集。

7.1.2.2 监视

- 监控系统应能提供满足现场运行所需要的监视画面，至少包括电气主接线图、设备实时运行状态图、风机运行状态图、动态棒型图、动态曲线、历史曲线、功率预测曲线等和满足运行管理所需要的统计表格。

- 电气设备的监视画面应具有电网拓扑着色功能。

- 屏幕显示、制表打印、图形画面中的画面名称、设备名称、告警提示信息等均应采用中文。

- 监控信息应能根据运行要求进行分类、分层、分级显示和统计。

- 监控系统画面上的实时信息（遥测、遥信）的显示应能根据信息的当前品质状态使用不同的显示颜色。

7.1.2.3控制与操作

- 控制范围：对所有具备电动操作的开关（断路器）、隔离开关、接地刀闸、无功功率补偿装置、交直流站用电、风机出力限制、风机启停及其辅助设备等实现控制。

- 控制方式：可采用点对点的单对象控制和特定逻辑的批量顺序控制，同时，控制方式还应具备手动应急控制功能，当站控层设备停运时，应能在间隔层对断路器进行手动控制。手动应急控制应具备同期功能。

- 控制应包括下列各级控制，控制级别由低至高的顺序为：远方控制、站控层当地控制、间隔层应急控制、设备层就地控制。

- 高控制级别在操作时，低控制级别操作均应处于闭锁状态，并对被闭锁的控制应提供告警信息。

- 唯一性原则：同一时间应仅允许一个控制级别、一种控制方式、一个控制对象进行控制。对任何操作方式，应保证只有在上一次操作步骤完成后，方可进行下步操作。

- 高可靠性原则：在控制指令发出时，应可靠地执行，既不能拒动也不能误动；要有完善的闭锁措施，确保操作正确、可靠。对正确动作、拒动和误动应有相应的告警信息提示。

- 安全原则：应具备操作员和监护员身份验证和权限设置功能，支持监护员在操作员工作站或另一台工作站上实施监护功能，遥控操作应具备选择、返验、执行步骤，操作必需在具有控制权限的工作站上进行。

- 提供详细的记录文件记录操作人员和监护人员姓名、操作对象、操作内容、操作时间、操作结果等，可供调阅和打印。

- 应具备设备检修挂牌功能，检修挂牌时禁止控制。

- 自动控制应包括顺序（程序化）控制和调节控制，由站内设定其是否采用，主要包括电压无功自动控制、主变联调控制、以及顺序操作控制等，程序化操作应逐次通过五防校验后方可执行。

- 顺序控制和调节控制功能管理应相对独立。它可以由运行人员投入/退出，而不影响正常运行。

- 操作员工作站应提供间隔操作画面，在其中显示与间隔有关的信息，包括间隔有关的动作事件、光字牌等，控制操作宜在间隔画面实现。

- 对运行人员的任何操作，计算机应做命令合法性检查和闭锁条件检查，对不满足联锁及闭锁条件的操作，监控系统应闭锁操作，给出报警提示。

- 7.1.2.4 五防功能

- 风电场五防系统应由站控层五防、间隔层五防及现场电气五防三层构成。站控层五防应实现面向全站设备的综合操作闭锁功能；间隔层五防应实现本单元所控制设备的操作闭锁功能；现场电气五防实现对本间隔电动操作的隔离开关和接地开关的防误操作功能，任一层防误功能故障不应影响其它层正常防误功能的实现。

- 监控系统的所有操作应经防误闭锁，并有出错报警和判断信息输出，显示闭锁原因。在特殊情况下应能实现一定权限的解除闭锁功能，但禁止全站设备同时解除闭锁。

- 7.1.2.5功率预测

- 风电场监控系统应能向功率预测系统提供实时有功等信息，并能实时接收功率预测系统提供的短期和超短期功率预测结果、短期数值天气预报。

- 风电功率预测系统应具备直接向调度和集控中心上报预测结果的能力。

- 7.1.2.6有功功率控制

- 风电场监控系统应具备有功功率控制功能。

- 风电场监控系统应能接收并执行电网调度部门远方发送的有功出力控制指令。

- 调节风力发电机组包括发出启停控制指令或分配有功功率控制指令。

- 风电场监控系统应能实时上送全站有功出力的输出范围、有功出力变化率、有功功率等信息。

- 风电场监控系统应在有功功率控制出现异常时，提供告警信息，并记录故障的数据现场。

- 7.1.2.7无功电压控制

- 风电场监控系统应具备无功电压控制功能。

- 风电场监控系统应能接收并执行电网调度部门发送的电压无功控制指令，风电场自动调节其发出（或吸收）的无功功率，实现对风电场并网点电压的控制，其调节速度和控制精度应能满足电力系统电压调节的要求。

- 风电场监控系统应能实时上送全站无功范围、无功功率等信息。

- 风电场监控系统应在无功功率控制出现异常时，提供完善的告警信息，并记录故障的数据现场。

- 7.1.2.8远动功能

- 风电场远动信息应满足调度和集控中心对信息内容、精度、实时性和可靠性等的要求。

- 远动装置应直接从间隔层测控装置获取调度所需的数据，实现远动信息的直采直送，远动装置和站控层主机的运行互不影响。

- 远动装置应同时支持调度数据网通道和专线通道两种方式与相关调度或集控站通信，并可根据实际需要灵活配置接口。

- 远动装置可根据调度端的要求采用双主机工作方式或主、备机热备工作方式。远动装置在故障、重启及切换的过程中不应引起误操作及数据重发、误发、漏发，并且不能出现抢主机的现象。双机运行的远动装置应具备双机数据同步等措施，保证远动数据的一致性。在主、备机热备工作方式时，主、备机状态应能上送到调度端。

- 当远动装置采集不正常时，传送调度端的信息必须保留原数据并在品质标志位打上品质标志。

- 应具备SOE、遥控操作事件记录保存功能，记录每次控制指令的接收时间、控制内容、控制结果，容量≥1000条。

- 具备遥信、遥测转发数据手动模拟设置并转发功能。

- 支持逐点设置遥测死区值，以满足重要遥测的实时性要求。

- 具备对遥信信息的逻辑组合功能，如事故总信号、断路器分相信号组合等。

- 7.1.2.9保护信息管理功能

- 监控系统应具备保护装置的运行信息采集、监视、报警功能，电网正常运行和故障时，能及时采集、处理各种保护装置信息，通过分层、分类告警，使运行人员能快速了解本风电场的运行情况。

- 监控系统宜具备故障录波装置的波形调阅、运行信息的监视、报警功能。

- 各种保护的跳闸信号、重要告警信号和装置主要故障信号应采用硬接点的方式接入测控装置。

- 其它保护信号宜由故障信息系统子站通过站控层网络转发，由故障信息系统子站转发的保护信息必须满足实时性要求。

- 7.1.2.10同步对时功能

- 时间同步系统应采用双主时钟配置方式，由两台主时钟、多台从时钟和信号传输介质组成，每台主时钟应能接收BDS信号、GPS信号、有线时间基准信号以及两台主时钟互联的热备信号。从时钟应能同时接收双主时钟的时间基准信号。

- 时钟同步系统为站内各设备提供时钟同步校正的全站统一标准时钟。

- 7.1.2.11在线自诊断与冗余管理

- 系统在线运行时，应对本系统的软硬件定时进行自诊断，当诊断出故障时应能自动闭锁或退出故障单元及设备，并发出告警信号。自诊断的范围包括：测控装置、主机、操作员站、继电保护工作站、远动装置、各种通信装置、网络及接口设备、通道、对时系统等。

- 自诊断与自恢复内容宜包括：系统应能检测出各设备的工作状态，正确判断出故障的内容；双机系统其中一台主机发生软硬件故障时，应能自动切换至另一台机工作。双机切换从开始至功能恢复时间应不大于30秒，切换时数据不能丢失，并且要保证主、备机数据库的一致性，切换过程不应对系统稳定运行产生扰动；发生电源掉电故障时，系统应及时报警；电源恢复时，应用系统应能自动重新启动。

- 监控系统应具备一定的容错性，任一装置、部件、软件故障或退出不能影响系统的正常运行。

- 7.1.2.12报警处理

- 应具备事故告警、异常告警及预告警功能；

- 事故状态方式时，事故报警应立即发出音响报警（报警音量可调），运行工作站的显示画面上用颜色改变并闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，报警条文可以选择随机打印或召唤打印。

- 报警应能分层、分级、分类处理，起到事件的过滤作用，能现场灵活配置报警的处理方式。告警画面应能分级显示告警信息。

- 报警应采用不同颜色，不同音响予以区别。

- 对每一测量值（包括计算量值），可由用户序列设置四种规定的运行限值（低低限、低限、高限、高高限），可分别定义作为预告报警和事故报警。

- 重复报警不能互相屏蔽，宜具备同一报警内容的当天次数自动统计功能。

- 应具有报警管理功能，可对报警信息分类（事故报警、预告报警、异常报警、SOE）记录、存贮。可对历史报警信息进行分类（事故报警、预告报警、异常报警、时段、关键字）检索、查询和打印。

- 7.1.2.13事件顺序记录及事故追忆

- 风电场内重要设备SOE至少应包括：断路器、隔离开关动作信号及其操作机构各种监视信号；继电保护装置、安全自动装置、备自投装置等的动作信号、故障信号。

- 事件顺序记录报告应不能修改，可进行选择、组合分析。

- 事件顺序记录的时标为事件发生时刻各装置本身的时标，事件顺序记录功能的分辨率应不大于2ms。

- 事故追忆范围为事故前1分钟至事故后2分钟内所有相关的遥测、遥信量，采样周期与实时系统数据刷新周期一致，并能自动存储事故前后的必要的电力系统数据和接线方式。

- 事故追忆的时间跨度和记录点的时间间隔应能方便设定。

- 事故追忆应由定义的事故源触发，也可设置为由人工触发。

- 应具备当定义的关键数据跳变≥30%当前值时触发事故追忆的功能。

- 7.1.2.14统计分析

- 应能按运行要求，对电流、电压、频率、功率及电量和一、二次设备的运行情况等进行统计、分析，包括停用时间、停运次数、动作情况及不平衡率、合格率、平衡率、负荷率、损耗、安全运行天数累计等。

- 应能对风力发电机组的电流、电压、频率、功率、电量及故障进行统计分析。

- 应能对风机测风装置和测风塔的风速、风向、环境温度及空气相对湿度进行统计分析。

- 存储的周期可按分、时、日、月、年来设定。

- 7.1.2.15人机界面

- 人机界面应采用面向对象技术，具备图、模、库一体化技术，生成单线图的同时，自动建立网络模型和网络库。

- 能根据运行要求对各种参数、日志和时钟进行设置，并按一定权限对模拟量限值及开关量状态进行修改及投退。

- 所有静态和动态画面应存储在画面数据库内，可在线修改和增减画面上的动态数据，能方便的编辑、修改、生成画面。

- 7.1.2.16制表打印

- 应能按运行要求打印值报表、日报表、月报表及年报表。

- 事故时能打印报警记录、测量值越限记录、开关量变位记录、事件顺序记录、事故指导提示和事故追忆记录等，并能实现显示器画面硬拷贝功能。

- 应支持各种报表数据的显示、生成、编辑、打印等功能，以及将各种报表数据转换为EXCEL格式。

    - 间隔层功能要求

- 7.1.3.1数据采集及处理

- 间隔层装置应具有对采集的实时信息进行数字滤波、有效性检查、工程值转换、信号接点抖动消除、刻度计算等功能，

- 应具有对电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数等电网运行实时数据，进行品质描述功能。

- 7.1.3.2数据处理

- 模拟量输入信号处理应包括数据有效性、正确性判别、越限判断及越限报警、数字滤波、误差补偿(含精度、线性度、零漂校正等)、工程单位变换、信号抗干扰等功能；

- 开关量输入信号处理应包括光电隔离、接点消抖处理、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性、正确性判别等功能。

- 7.1.3.3控制

- 间隔层应实现站控层和远方遥控对一次设备的控制操作功能。

- 间隔层应提供在站控层设备停运或其它紧急情况下的手动操作功能。

- 7.1.3.4开关量输出信号

- 间隔层设备输出开关量信号应具有严密的返送校核措施，并设置专用的执行继电器，其输出触点容量应满足受控回路电流容量的要求，输出触点数量应满足受控回路数量要求。

- 7.1.3.5断路器同期功能

- 风电场自动化系统应具有同期功能，应能检测和比较断路器两侧PT二次电压的幅值、相角和频率，自动捕捉同期点，发出合闸命令，以满足断路器的同期合闸要求。

- 同期功能在间隔层完成，站控层应能对同期操作过程进行监测和控制。

- 不同断路器的同期指令间应相互闭锁，以满足一次只允许一个断路器同期合闸。

- 同期功能应能进行状态自检和设定，同期成功与失效均应有信息输出。

- 同期功能应具备同期电压的幅值差、相角差、频差、频差加速度设定值的修改功能，并可对断路器合闸本身的时滞进行补偿。

- 同期操作过程应有发令、参数计算及显示、确认等交互形式。操作过程及结果应予以记录。

- 同期功能应能实现远方控制检无压/同期功能。

- 同期功能应具备同频合闸和差频合闸功能。

- 间隔层手动合闸应具备同期投入／解除选择功能。

- 监控系统应能根据电气接线状态，自动选择同期检测的对象，同时应具有检测PT断线的功能，防止有压作无压合闸处理。

- 7.1.3.6测控装置就地显示及操作

- 测控装置操作面板应具有可监视整个间隔电气回路的单线模拟接线图，并可实时显示该电气回路的运行状态。

- 面板的操作应包括断路器、刀闸的就地分、合控制，所有分、合控制必须经过本间隔防误闭锁。

- 面板的控制操作应遵守先选择后控制的原则。

- 面板的参数设置、修改和控制操作应具有权限闭锁。

- 7.1.3.7时间同步对时

- 间隔层设备应能接收标准授时信号，进行时钟校正。

- 间隔层各设备宜采用IRIG-B码对时功能。

- 间隔层各设备时间准确同步度应优于1ms。

- 7.1.3.8测控装置的自检功能

- 测控装置应具有对本身的硬件和软件故障进行自检和故障告警功能。

- 测控装置应能通过编程口对本身的硬件和软件故障进行诊断。

- 测控装置应能通过编程口对参数进行设置和修改，并能记录相关信息。

- 测控装置应具有硬件和软件故障告警功能。

- 测控装置应能对电源和通信故障进行诊断告警。

- 7.1.3.9通信功能

- 间隔层装置的物理通信接口应冗余配置，满足双网通信要求。

- 间隔层装置上电重启时不应误发数据。

- 间隔层装置应能独立设置本间隔的检修状态。

  - 性能要求

    - 站控层性能要求

站控层性能指标应满足表1的要求。

- 站控层性能指标要求

| 序号 | 名称 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量测量综合误差 |  | ≤1.0% |
| 2 | 电网频率测量误差 |  | ≤0.01Hz |
| 3 | 模拟输入信号容量 |  | ≥10000 |
| 4 | 开关量输入信号容量 |  | ≥32768 |
| 5 | 开关量输出信号容量 |  | ≥1024 |
| 6 | 站内事件顺序记录分辨率（SOE） |  | ≤2ms |
| 7 | 遥测信息响应时间 | 从遥测量越死区至远动装置向远方调度发出报文的延迟时间 | ≤4s |
| 8 |  | 总召唤时通信装置向远方调度发出报文的延迟时间 | ≤2s |
| 9 |  | 从遥测量越死区至站控层显示的延迟时间 | ≤2s |
| 10 | 遥信变化响应时间 | 从遥信变位至远动装置向远方调度发出报文的延迟时间 | ≤4s |
| 11 |  | 从遥信变位至站控层显示的延迟时间 | ≤2s |
| 12 | 从操作员工作站发出操作指令到现场变位信号返回总的时间响应 |  | ≤4s（扣除回路和设备的动作时间） |
| 13 | 主机及远动装置双机切换时间 |  | ≤30s |
| 14 | 动态画面响应时间 |  | ≤2s |
| 15 | 画面实时数据刷新周期 |  | ≤3s |
| 16 | 控制操作正确率 |  | =100% |
| 17 | 遥控动作成功率 |  | ≥99.99% |
| 18 | 遥测合格率 |  | ≥98% |
| 19 | 遥信年正确动作率 |  | ≥99% |
| 20 | 系统可用率 |  | ≥99.9% |
| 21 | 系统平均故障间隔时间（MTBF） |  | ≥20000h |
| 22 | 各服务器和工作站CPU平均负荷率 | 正常时（任意30min内） | ≤30% |
| 23 |  | 电力系统故障时（10s内） | ≤50% |
| 24 | 自动化系统网络平均负荷率 | 正常时（任意30min内） | ≤20% |
| 25 |  | 电力系统故障时（10s内） | ≤40% |
| 26 | 模数转换分辨率 |  | ≥14位 |
| 27 | 对时精度 |  | ≤1ms |
| 28 | 事故追忆 |  | 事故前：1min，事故后：2min |
| 29 | 历史数据存储时间 |  | ≥3年 |

    - 间隔层性能要求

间隔层性能指标应满足表2的要求。

- 间隔层性能指标要求

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 间隔层测控装置平均无故障间隔时间 | ≥30000h |
| 2 | 监控单元的CPU负荷率 | 正常时≤30%；故障时≤50% |
| 3 | 交流采样测量误差 | ≤0.2％（U、I）；≤0.5％（P、Q、 ）其中母线电压≤0.1％；F≤0.01Hz |
| 4 | 采样模数转换分辨率 | ≥14位（带1位符号位） |
| 5 | 实时数据扫描周期 | ≤2s |
| 6 | 实时数据循环上送周期 | ≤5min |
| 7 | 模拟量死区整定值 | ≤0.2％ |
| 8 | 系统的可用率 | ≥99.9％ |
| 9 | 对时精度 | ≤1ms |

    - 网络性能指标

7.2.3.1 站内通信要求：测控装置、保护装置共同组网，风机综合信息管理系统和保护故障信息分别独立组网，不应与监控系统共网传输。

7.2.3.2 站外网络通信负荷率：运行正常时通信负荷率≤30％；电力系统故障时通信负荷率≤50％。

7.2.3.3 监控系统网络安全应满足DL/T 1941的要求。

    - 电磁兼容性能指标

安装于计算机房的设备，其电磁抗扰性要求应符合一般工业标准；安装于开关室间隔层设备及网络设备应具有该电磁环境下的抗扰性。间隔层设备及网络设备的抗扰性宜符合以下试验等级要求：

- 电磁兼容性能指标

| 序号 | 试验项目 | 标准号 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电抗扰度试验 | GB/T17626.2 | 4级 |
| 2 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | GB/T17626.3 | 3级(网络要求4级) |
| 3 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | GB/T17626.4 | 4级 |
| 4 | 浪涌（冲击）抗扰度试验 | GB/T17626.5 | 3级 |
| 5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | GB/T17626.6 | 3级 |
| 6 | 工频磁场抗扰度试验 | GB/T17626.8 | 5级 |
| 7 | 脉冲磁场抗扰度试验 | GB/T17626.9 | 5级 |
| 8 | 阻尼震荡磁场抗扰度试验 | GB/T17626.10 | 5级 |
| 9 | 震荡波抗扰度试验 | GB/T17626.12 | 2级 |

- 测试方法

  - 测试系统

分散式风电监控系统试验系统包括被测对象与测试设备，测试对象为分散式风电监控系统，测试设备为模拟电网调度系统与模拟分散式风电系统。通过模拟分散式风电系统上送接入信息，验证分散式风电监控系统数据采集、数据处理、远程控制、通信功能等，通过模拟电网系统接收上送信息，验证分散式风电监控系统与电网调度信息交互功能。

  - 功能测试

    - 数据采集试验方法

数据采集试验方法如下：

a) 模拟分散式风电系统向分散式风电监控系统发送变化的模拟量、开关量、告警信息与保护动作及其他数据；

b) 通过分散式风电监控系统的数据库、告警窗、监控界面等人机界面查看上送数据是否正确。

    - 数据处理试验方法

数据处理试验方法如下：

a) 触发模拟分散式风电系统数据变化上送，检查分散式风电集中监控系统实时数据处理功能；

b) 加载一段时间内的数据，检查分散式风电集中监控系统对历史数据的处理功能；

c) 查看数据存储记录及存储容量。

    - 数据库管理试验方法

数据库管理试验方法如下：

a) 检查数据库管理功能，通过数据库管理工具进行操作测试；

b) 登录不同的账户，检查操作是否与权限相匹配；

c) 通过数据库工具查看实时数据与历史数据。

    - 远程控制试验方法

远程控制试验方法如下：

a) 通过在分散式风电监控系统人机界面发起控制指令，检查分散式风电是否正确收到控制指令；

b) 检查分散式风电监控系统各种控制功能室是否正常操作，并验证控制逻辑。

    - 人机界面试验方法

人机界面试验方法如下：

a) 检查分散式风电监控系统监视画面、操作画面、数据库管理等；

b) 检查分散式风电监控系统图模库一体化工具，验证功能的正确性；

c) 检查分散式风电监控系统图形、语音、文字、打印等形式的报警功能的正确性；

d) 检查分散式风电监控系统对数据查询、访问等界面操作功能。

    - 报表处理试验方法

报表处理试验方法如下：

a) 提前准备测试用数据导入分散式风电监控系统，查看能否按照数据分类和时间间隔生成报表，并验证是否能将报表导出与打印。

    - 信息管理试验方法

信息管理试验方法如下：

a) 检查分散式风电监控系统维护台账信息功能；

b) 检查分散式风电监控系统记录及统计功能；

c) 检查分散式风电监控系统运行管理功能；

d) 检查分散式风电监控系统统计方式。

    - 时间同步试验方法

时间同步试验方法如下：

a) 检查分散式风电监控系统时间同步对时方式；

b) 检查分散式风电监控系统时间同步对时精度；

    - 权限管理试验方法

权限管理试验方法如下：

a) 检查分散式风电监控系统权限管理、权限绑定和权限配置功能；

b) 检查分散式风电监控系统对权限分级管理功能；

c) 检查分散式风电监控系统身份和权限认证功能；

    - 电网调度信息交互试验方法

电网调度信息交互试验方法如下：

a) 检查分散式风电监控系统与电网调度信息交互方式；

b) 通过模拟电网调度接收分散式风电监控系统上送信息，查看上送的信息是否正确；

c) 通过模拟电网调度下发调节指令，查看分散式风电监控系统能否正确响应。

    - 通信功能试验方法

通信功能试验方法如下：

a) 通过分散式风电监控系统与模拟分散式风电系统通信，验证对下数据接入通信功能；

b) 通过分散式风电监控系统与模拟电网调度系统通信，验证对上远传通信功能。

  - 性能测试

    - 站控层性能指标试验方法

站控层性能指标试验方法如下：

a) 模拟分散式风电系统向分散式风电监控系统多次发送模拟量，比较分散式风电监控系统数据与模拟上送数据（信号发生器）误差是否满足要求；

b) 模拟分散式风电系统向分散式风电监控系统多次发送电网频率，比较分散式风电监控系统数据与模拟上送数据（信号发生器）误差是否满足要求；

c) 通过模拟分散式风电向分散式风电监控系统发送10000个模拟量，验证是否具备接入10000个模拟量；

d) 通过模拟分散式风电向分散式风电监控系统发送32768个开关量，验证是否具备接入32768个开关量；

e) 通过模拟分散式风电监控系统对外输出1024个开关量，验证是否具备输出2024个开关量；

f) 模拟分散式风电系统上送带时标的通信，查看分散式风电监控系统数据记录对标精度是否为2ms；

g) 在光纤通信情况下，通过模拟分散式风电触发遥测数据和遥信数据变化上送，记录分散式风电监控系统和模拟电网调度系统接收的数据，记录时间差，验证遥测信息响应时间和遥信变化响应时间。

h) 模拟操作员工作站发出操作指令，测量指令发出到现场变位信号返回总的时间响应，验证是否满足4s要求。

i) 模拟主机及远动装置双机切换，记录切换时间；

j) 模拟画面动态变化，记录动态画面响应时间和画面实时数据刷新周期；

k) 系统运行一段时间，记录系统控制操作次数和正确率、遥控动作次数成功率、遥测合格率、遥信年正确动作率、系统可用率、系统平均故障间隔时间（MTBF）。

    - 间隔层性能指标试验方法

间隔层性能指标试验方法如下：

a) 系统运行一段时间，记录间隔层测控装置平均无故障间隔时间；

b) 系统正常运行时，任意选择某个30分钟的时间段，在分散式风电监控系统查看CPU负荷率，应≤30%。模拟系统发生事故时的工况条件，任意选择某个10s的时间段，在分散式风电监控系统查看CPU负荷率，应≤50%；

c) 模拟分散式风电系统向分散式风电监控系统多次发送电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等量，比较分散式风电监控系统数据与实际数据误差是否满足要求；

d) 模拟分散式风电系统向分散式风电监控系统发送14位模拟量数据，验证采样模数转换分辨率是否满足要求；

e) 模拟分散式风电系统上送实时数据，查看分散式风电监控系统数据记录，验证实时数据扫描周期和上送周期是否满足要求；

f) 查看系统模拟量死去整定值，验证是否满足≤0.2%的要求；

g) 系统稳定运行一段时间，根据系统正常运行时间同比例折算，查看是否满足年运行可用率≥99.9%；

h) 模拟分散式风电系统上送带时标的通信，查看分散式风电监控系统对标精度是否为1ms；

  - 网络性能测试

7.4.1 查看系统结构及组成方式，验证是否满足要求。

7.4.2 系统正常运行时，任意选择某个30分钟的时间段，在分散式风电监控系统查看通信负荷率，应≤30%。模拟系统发生事故时的工况条件，任意选择某个10s的时间段，在分散式风电监控系统查看通信负荷率，应≤50%；。

  - 电磁兼容测试

按照表3中引用标准进行测试。

______________________________